## modbus
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 类型 | 说明
protocol |  |  |  |  | string | 0：modbus协议 1：CAN协议
config |  |  |  |  | object | 配置
| device_type |  |  |  | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏逆变器
| port |  |  |  | number | 端口
| addr |  |  |  | number | 从机地址
| baud |  |  |  | number | 波特率
| date_bit |  |  |  | number | 数据位长度
| stop_bit |  |  |  | number | 停止位长度
| parity |  |  |  | number | 奇偶校验 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
| area |  |  |  | object | 读取的片区
|  | area_num |  |  | number | 片区数量
|  | area_attr |  |  | array
|  |  | start |  | number | 开始地址
|  |  | end |  | number | 结束地址
|  |  | cycle |  | number | 读取周期（单位ms）
node |  |  |  |  | object | 数据点表
| node_num |  |  |  | number | 点表数量
| node_attr |  |  |  | array
|  | id |  |  | number | 物模型ID
|  | date_type |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  | reg_addr |  |  | number | 寄存器地址
|  | bit_field_msb |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  | bit_field_lsb |  |  | number
|  | factor |  |  | number | 比例
|  | offset |  |  | number | 偏移
|  | enum |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
|  |  | enum_num |  | number | 枚举体数量
|  |  | enum_attr |  | array
|  |  |  | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0，程序根据名称转换
|  |  |  | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
|  |  |  | “102”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：2

## CAN
CAN cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 |  | 类型 | 说明
protocol |  |  |  |  | string | 0：modbus协议 1：CAN协议
config |  |  |  |  | object | 配置
| device_type |  |  |  | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏逆变器
| port |  |  |  | number | 端口
| baud |  |  |  | number | 波特率
| master_addr |  |  |  | number | ECU地址
| slave_addr |  |  |  | number | 设备地址
| addr_format |  |  |  | number | 地址偏移方式： 0、无偏移 1、方式1 2、方式2
node |  |  |  |  | object | 数据点表
| node_num |  |  |  | number | 点表数量
| node_attr |  |  |  | array
|  | id |  |  | number | 物模型ID
|  | date_type |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  | frame_ID |  |  | number | 基帧ID
|  | frame_byte |  |  | number | byte0开始
|  | bit_field_msb |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  | bit_field_lsb |  |  | number
|  | factor |  |  | number | 比例
|  | offset |  |  | number | 偏移
|  | enum |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
|  |  | enum_num |  | number | 枚举体数量
|  |  | enum_attr |  | array
|  |  |  | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0，程序根据名称转换
|  |  |  | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
|  |  |  | “102”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：2