## modbus
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| config | [6 empty] | object | 配置
|  | device_type | [5 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏逆变器
|  | port | [5 empty] | number | 端口
|  | addr | [5 empty] | number | 从机地址
|  | baud | [5 empty] | number | 波特率
|  | date_bit | [5 empty] | number | 数据位长度
|  | stop_bit | [5 empty] | number | 停止位长度
|  | parity | [5 empty] | number | 奇偶校验 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
|  | area | [5 empty] | object | 读取的片区
|  |  | area_num |  |  |  |  | number | 片区数量
|  |  | area_attr |  |  |  |  | array
|  |  |  | area_attr[0] |  |  |  | object
[5 empty] | start |  |  | number | 开始地址
[5 empty] | end |  |  | number | 结束地址
[5 empty] | cycle |  |  | number | 读取周期（单位ms）
|  |  |  | area_attr[1] |  |  |  | object
[5 empty] | start |  |  | number
[5 empty] | end |  |  | number
[5 empty] | cycle |  |  | number
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表数量
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | id |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | date_type |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | reg_addr |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | bit_field_msb |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb |  |  |  | number
|  |  |  | factor |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object | 举例子数值：0，程序根据名称转换
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number
{ "protocol": "0", "config": { "device_type": 0, "port": 1, "addr": 1, "baud": 9600, "date_bit": 8, "stop_bit": 1, "parity": 0, "area": { "area_num": 2, "area_attr": [ { "start": 0, "end": 10, "cycle": 100 }, { "start": 20, "end": 40, "cycle": 200 } ] } }, "node": { "node_num": 1, "node_attr": [ { "id": 100, "date_type": 17, "reg_addr": 1, "bit_field_msb": 4, "bit_field_lsb": 0, "factor": 1, "offset": 0, "enum": { "enum_num": 3, "enum_attr": [ { "20": 1 }, { "21": 2 }, { "22": 3 } ] } } ] } }

## CAN
CAN cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| config | [6 empty] | object | 配置
|  | device_type | [5 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏逆变器
|  | port | [5 empty] | number | 端口
|  | baud | [5 empty] | number | 波特率
|  | master_addr | [5 empty] | number | ECU地址
|  | slave_addr | [5 empty] | number | 设备地址
|  | addr_format | [5 empty] | number | 地址偏移方式： 0、无偏移 1、方式1 2、方式2
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表数量
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | id |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | date_type |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | frame_ID |  |  |  | number | 基帧ID
|  |  |  | frame_byte |  |  |  | number | byte0开始
|  |  |  | bit_field_msb |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb |  |  |  | number
|  |  |  | factor |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1