## port config
modbus cJSON | [7 empty] | { "modbus": [ { "port": 0, "baud": 9600, "date_bit": 8, "stop_bit": 1, "parity": 0, "device_num": "value", "device_attr": [ { "device_type": "value", "device_no": "value", "device_addr": "value" }, { "device_type": "value", "device_no": "value", "device_addr": "value" } ] } ], "CAN": [ { "port": 0, "baud": 500000, "device_num": "value", "device_attr": [ { "device_type": "value", "device_no": "value", "master_addr": "value", "slave_addr": "value", "addr_format": "value" } ] } ] }
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 类型 | 说明
Root | [5 empty] | object
| modbus |  |  |  |  | array
|  | modbus[0] |  |  |  | object
|  |  | port |  |  | number | 端口,从1开始
|  |  | baud |  |  | number | 波特率
|  |  | date_bit |  |  | number | 数据位长度
|  |  | stop_bit |  |  | number | 停止位长度
|  |  | parity |  |  | number | 奇偶校验 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
|  |  | device_num |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
[5 empty] | device_no | number | 设备号
[5 empty] | device_addr | number | 设备从机地址
| CAN |  |  |  |  | array
|  | CAN[0] |  |  |  | object
|  |  | port |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | baud |  |  | number | 波特率
|  |  | device_num |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
[5 empty] | device_no | number | 设备号
[5 empty] | master_addr | number | ECU地址
[5 empty] | slave_addr | number | 设备地址
[5 empty] | addr_format | number | 地址偏移方式： 0、无偏移 1、方式1 2、方式2

## modbus
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
| area | [6 empty] | object | 读取的片区
|  | area_num | [5 empty] | number | 片区数量
|  | area_attr | [5 empty] | array
|  |  | area_attr[0] |  |  |  |  | object
|  |  |  | reg_addr |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | reg_num |  |  |  | number | 结束地址
|  |  |  | cycle |  |  |  | number | 读取周期（单位ms）
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表数量
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | model_id |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | date_type |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | reg_addr |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | bit_field_msb |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb |  |  |  | number
|  |  |  | factor |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0，程序根据名称转换
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1

## CAN
CAN cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表数量
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | model_id |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | date_type |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | frame_ID |  |  |  | number | 基帧ID
|  |  |  | frame_byte |  |  |  | number | byte0开始
|  |  |  | bit_field_msb |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb |  |  |  | number
|  |  |  | factor |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1