## 协议修改记录
Reversion Record
Date | Version | Description | Editor | Auditor
2025-11-28 | V0.0 | 初版 | Benny Kang
2025-12-11 | V0.1 | 消防点表-实时数据寄存器-传感器状态 增加枚举值说明 | Benny Kang

## Modbus规约
ModbusTCP协议报文格式(当前使用)
ModbusTCP | MBAP |  |  |  | PDU
说明 | 事务处理标识 | 协议标识 | 长度 | 单元标识符 | modbus内容
长度 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N字节
说明 | 可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据报文。 | 00 00表示ModbusTCP协议。 | 表示接下来的数据长度，单位为字节。全部的长度-6。 | 设备地址 | 功能码开始，不包含crc。
ModbusRTU协议报文格式(预留)
Write：
addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | Byte count | Value hi | Value lo | CRC16 hi | CRC16 lo
设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高8位 | 寄存器起始地址低8位 | 寄存器数量高8位 | 寄存器数量低8位 | 字节数 | 数据高8位 | 数据低8位 | 校验高8位 | 校验低8位
Write Response:
addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | CRC16 hi | CRC16 lo
设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高8位 | 寄存器起始地址低8位 | 寄存器数量高8位 | 寄存器数量低8位 | 校验高8位 | 校验低8位
Read:
addr | Fun | D0 addr hi | D0 addr lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | CRC16 hi | CRC16 lo
设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高8位 | 寄存器起始地址低8位 | 寄存器数量高8位 | 寄存器数量低8位 | 校验高8位 | 校验低8位
Read Response
addr | Fun | Byte count | Data hi | Data lo | CRC16 hi | CRC16 lo
设备地址 | 功能码 | 字节数 | 数据位 | 数据位 | 校验高8位 | 校验低8位
设备地址定义
设备类型 | ECU | ECU下属所有外设
设备地址范围 | 0x01-0x10 | 与ECU ID一致
功能码定义
功能码 | 名称 | 作用
0x03 | 读取保持寄存器 | 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值
0x04 | 读取输入寄存器 | 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值
0x06 | 配置单寄存器 | 配置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
0x10 | 配置多寄存器 | 配置一系列特定的二进制值到一系列多寄存器中
备注：定义好绿色单元格的数值即可得到寄存器区间
寄存器段定义(10进制)
设备 | 最多可配接数量 | 单个设备寄存器长度 | 起始寄存器地址 | 结束寄存器地址
ECU | 1 | 500 | 0 | 499
空调 | 1 | 1000 | 500 | 1499
消防 | 2 | 1000 | 1500 | 3499
电表 | 2 | 1000 | 3500 | 5499
光伏 | 2 | 1000 | 5500 | 7499
柴发 | 1 | 1000 | 7500 | 8499
冷水机 | 1 | 1000 | 8500 | 9499
除湿器 | 1 | 1000 | 9500 | 10499
BMS | 1 | 4000 | 10500 | 14499
PCS | 2 | 2000 | 14500 | 18499
BMU | 20 | 1000 | 18500 | 38499
硬件端口配置说明
ModbusTCP(当前使用) | ModbusRTU(预留)
1. 物理层通讯口以太网； 2. 通信协议为ModbusTCP； 3. EMS为主机，ECU为从机； 4. TCP报文头不做处理 5. 默认EMS作为服务器端，ECU作为客户器； 6. EMS默认地址为172.19.150.88，端口号503 | 1、物理层通信方式为RS485; 2、通信协议为ModbusRTU； 3、EMS作为主机，ECU作为从机； 4、ECU默认modbus设备地址为1，2，3，4，5，….； 5、ECU默认波特率为57600；

## ECU点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址(10进制) | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注
设备信息寄存器 | 品牌 | 0 | RO | / | / | U16 | 0：ZVPP、1：外购品牌
| 型号 | 1 | RO | / | / | U16 | 0：ECU01
| 软件版本号 | 2 - 5 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 6 - 9 | RO | / | / | U64
| 成品SN码H | 10 - 13 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 成品SN码L | 14 - 17 | WR | / | / | U64 | SN码低字
| 单板SN码H | 18 - 21 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 单板SN码L | 22 - 25 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 供电电压 | 100 | RO | 0.1 | V | U16
| 急停信号 | 101 | RO | / | / | U16 | 0：无 1：急停
| 电辅热状态 | 102 | RO | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 电池仓门 | 103 |  |  |  |  | 0：关闭 1：开启
| DI1 | 104 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI2 | 105 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI3 | 106 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI4 | 107 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI5 | 108 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI6 | 109 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI7 | 110 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DI8 | 111 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
告警数据寄存器 | 空调1通讯故障 | 200 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 空调2通讯故障 | 201 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 空调3通讯故障 | 202 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 消防1通讯故障 | 203 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 消防2通讯故障 | 204 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 消防3通讯故障 | 205 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 电表1通讯故障 | 206 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 电表2通讯故障 | 207 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 电表3通讯故障 | 208 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 电表4通讯故障 | 209 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 电表5通讯故障 | 210 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 光伏1通讯故障 | 211 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 光伏2通讯故障 | 212 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 光伏3通讯故障 | 213 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 柴发1通讯故障 | 214 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 柴发2通讯故障 | 215 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 柴发3通讯故障 | 216 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 冷水机1通讯故障 | 217 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 冷水机2通讯故障 | 218 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 冷水机3通讯故障 | 219 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 除湿器1通讯故障 | 220 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 除湿器2通讯故障 | 221 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| 除湿器3通讯故障 | 222 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMS1通讯故障 | 223 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMS2通讯故障 | 224 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMS3通讯故障 | 225 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| PCS1通讯故障 | 226 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| PCS2通讯故障 | 227 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| PCS3通讯故障 | 228 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU1通讯故障 | 229 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU2通讯故障 | 230 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU3通讯故障 | 231 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU4通讯故障 | 232 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU5通讯故障 | 233 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU6通讯故障 | 234 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU7通讯故障 | 235 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU8通讯故障 | 236 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU9通讯故障 | 237 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU10通讯故障 | 238 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU11通讯故障 | 239 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU12通讯故障 | 240 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU13通讯故障 | 241 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU14通讯故障 | 242 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU15通讯故障 | 243 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU16通讯故障 | 244 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU17通讯故障 | 245 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU18通讯故障 | 246 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU19通讯故障 | 247 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
| BMU20通讯故障 | 248 | RO | / | / | U16 | 0：正常 、1：故障
配置寄存器 | DHCP使能 | 400 | WR | / | / | U16 | 0：禁用、1：使能
| 复位 | 401 | WR | / | / | U16 | 0：禁用、1：使能
| 电辅热使能 | 402 | WR | / | / | U16 | 0：禁用、1：使能
| DO1 | 403 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DO2 | 404 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DO3 | 405 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DO4 | 406 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DO5 | 407 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| DO6 | 408 | WR | / | / | U16 | 0：关 、1：开

## 空调点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 500 | RO | / | / | U16 | 0：霆翔、1：英维克
| 型号 | 501 | RO | / | / | U16 | 0：TX01、1：EC03U3
| 软件版本号 | 502 - 505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 506 - 509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 510 - 513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 514 - 517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 压缩机继电器 | 600 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| 加热继电器 | 601 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| 风机继电器 | 602 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| 换气阀继电器 | 603 | RO | / | / | U16 | 0：关 、1：开
| 柜内温度 | 604 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 柜内湿度 | 605 | RO | 0.1 | % | U16
| 整机状态 | 606 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 内风机 | 607 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 外风机 | 608 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 压缩机 | 609 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 电加热 | 610 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 应急风机 | 611 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行 2：未选配
| 当前运行模式 | 612 | RO | / | / | U16 | 0：待机 1：送风 2：保留 3：除湿 4：制冷 5：加热
| 盘管温度 | 613 | RO | 0.1 | ℃ | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 室外温度 | 614 | RO | 0.1 | ℃ | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 冷凝温度 | 615 | RO | 0.1 | ℃ | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 室内温度 | 616 | RO | 0.1 | ℃ | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 湿度 | 617 | RO | 1 | % | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 排气温度 | 618 | RO | 0.1 | ℃ | U16 | 温度传感器失效上送值为 2000，湿度传感器失效值为 120
| 电流 | 619 | RO | 0.001 | A | U16
| 交流电压 | 620 | RO | 1 | V | U16
| 直流电压 | 621 | RO | 0.1 | V | U16
告警寄存器 | 通讯故障 | 900 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 蒸发器传感器故障 | 901 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 柜内温湿度传感器故障 | 902 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 柜内高湿告警 | 903 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 柜内高温告警 | 904 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 柜内低温告警 | 905 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 压机高压报警 | 906 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 缺氟(漏氟)保护 | 907 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 高温告警 | 908 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 低温告警 | 909 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 高湿告警 | 910 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 低湿告警 | 911 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 盘管防冻 | 912 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 排气高温 | 913 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 盘管温感失效 | 914 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 室外温感失效 | 915 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 冷凝温感失效 | 916 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 内温感失效 | 917 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 排气温感失效 | 918 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 湿感失效 | 919 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 内风机故障 | 920 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 外风机故障 | 921 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 压缩机故障 | 922 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 电加热故障 | 923 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 应急风机故障 | 924 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 高压告警 | 925 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 低压告警 | 926 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 水浸告警 | 927 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 烟感告警 | 928 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 门禁告警 | 929 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 高压锁定 | 930 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 低压锁定 | 931 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 排气锁定 | 932 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 交流过压 | 933 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 交流欠压 | 934 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 交流掉电 | 935 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 缺相 | 936 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 频率异常 | 937 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 逆相 | 938 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 直流过压 | 939 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 直流欠压 | 940 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
| 电源故障 | 941 | RO | / | / | U16 | 0=无故障 1=有故障
配置寄存器 | 制冷温度 | 1200 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：0-500
| 制热温度 | 1201 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：0-300
| 制冷/制热回差 | 1202 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：10-100
| 送风机温度 | 1203 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：0-500
| 送风机回差 | 1204 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：10-100
| 柜内高温设定 | 1205 | WR | 0.1 | ℃ | S16 | 可配置范围：-50-900
| 柜内低温设定 | 1206 | WR | 0.1 | ℃ | S16 | 可配置范围：-50-900
| 湿度设定 | 1207 | WR | 0.1 | % | U16 | 可配置范围：0-1000
| 除湿偏差 | 1208 | WR | 0.1 | % | U16 | 可配置范围：10-200
| 除湿停止温度 | 1209 | WR | 0.1 | ℃ | U16 | 可配置范围：0-500
| 高湿报警 | 1210 | WR | 0.1 | % | U16 | 可配置范围：200-1000
| 蒸发器温度传感器 功能设定 | 1211 | WR | 1 | / | U16 | 0：禁用蒸发传感器 1：启用蒸发器防冻结保护 2：启用系统缺氟保护 3：启用蒸发器防冻结保护
| 加热器工作模式 | 1212 | WR | 1 | / | U16 | 0：禁用 1：启用
| 系统高压数字量输入 | 1213 | WR | 1 | / | U16 | 0：常闭 1：常开
| 蜂鸣器告警模式 | 1214 | WR | 1 | / | U16 | 0：禁用 1：启用
| 压缩机最短停机时间 | 1215 | WR | 1 | min | U16 | 可配置范围：0-10
| 压缩机最短运行时间 | 1216 | WR | 1 | min | U16 | 可配置范围：0-10
| 压缩机运行频率 | 1217 | WR | 1 | / | U16 | 可配置范围：0-10
| 换气周期 | 1218 | WR | 1 | h | U16 | 可配置范围：0-180
| 换气时间 | 1219 | WR | 1 | min | U16 | 可配置范围：0-99
| 制冷点 | 1220 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：15-50
| 制冷回差 | 1221 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：1-10
| 加热点 | 1222 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：-15-25
| 加热回差 | 1223 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：1-10
| 除湿点 | 1224 | WR | 1 | % | S16 | 可配置范围：40-90
| 除湿回差 | 1225 | WR | 1 | % | S16 | 可配置范围：1-30
| 高温点 | 1226 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：25-80
| 低温点 | 1227 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：-20-15
| 高湿点 | 1228 | WR | 1 | % | S16 | 可配置范围：0-100
| 内风机停止点 | 1229 | WR | 1 | °C | S16 | 可配置范围：-20-50
指令寄存器 | 开关机 | 1400 | WO | 1 | / | S16 | 1-开机 0-关机
| 下发最高控制温度 | 1401 | WO | 0.1 | ℃ | S16 | 下发32767以外的值，BCS会持续下发此值给空调。 下发32767，BCS停止下发此值给空调。（上位机需要增加失效按钮）
| 下发最低控制温度 | 1402 | WO | 0.1 | ℃ | S16 | 下发32767以外的值，BCS会持续下发此值给空调。 下发32767，BCS停止下发此值给空调。（上位机需要增加失效按钮）
| 下发控制湿度 | 1403 | WO | 0.1 | ℃ | S16 | 下发32767以外的值，BCS会持续下发此值给空调。 下发32767，BCS停止下发此值给空调。（上位机需要增加失效按钮）
| 启动制冷指令 | 1404 | WO | 1 | / | S16 | 0-关闭 1-启动
| 启动送风指令 | 1405 | WO | 1 | / | S16 | 0-关闭 1-启动
| 启动待机指令 | 1406 | WO | 1 | / | S16 | 0-关闭 1-启动
| 启动加热指令 | 1407 | WO | 1 | / | S16 | 0-关闭 1-启动
| 热控策略使能指令 | 1408 | WO | 1 | / | S16 | 0-禁用 1-使能

## 消防点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 1500 | RO | / | / | U16 | 0：鸿海盛
| 型号 | 1501 | RO | / | / | U16 | 0：HHS01
| 软件版本号 | 1502 - 1505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 1506 - 1509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 1510 - 1513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 1154 - 1517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 传感器状态 | 1600 | RO | / | / | U16 | 0=正在自检 1=工作正常 2=设备故障 3=探测到报警信息
| 温度 | 1601 | RO | 1 | ℃ | S16
| CO数值 | 1602 | RO | 1 | ppm | U16
| 气敏烟雾（漏液）数值 | 1603 | RO | 1 | ppm | U16
| 光电烟雾数值 | 1604 | RO | 0.01 | dB/m | U16
| 电池仓门状态 | 1605 | RO | / | / | U16 | 0-开门 1-关门
| 水浸报警状态 | 1606 | RO | / | / | U16 | 0-无报警 1-报警
| 防雷反馈信号 | 1607 | RO | / | / | U16 | 0-正常 1-失效
| 瓶头阀状态 | 1608 | RO | / | / | U16 | 0-正常 1-触发
| Pack消防反馈信号 | 1609 | RO | / | / | U16 | 0-正常 1-触发
| 电气仓风扇状态 | 1610 | RO | / | / | U16 | 0-关闭 1-开启
| 配电仓温度 | 1611 | RO | / | / | S16 | 0-关闭 1-开启
告警寄存器 | 通讯故障 | 2000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 报警状态 | 2001 | RO | / | / | U16 | 0-无故障 1-消防一级故障 2-消防二级故障
| 传感器光电烟雾 | 2002 | RO | / | / | U16 | 0-无报警 1-报警 2-正常 3-故障
| 传感器一氧化碳 | 2003 | RO | / | / | U16 | 0-无报警 1-报警 2-正常 3-故障
| 传感器高温 | 2004 | RO | / | / | U16 | 0-无报警 1-报警 2-正常 3-故障
| 传感器电解液泄露 | 2005 | RO | / | / | U16 | 0-无报警 1-报警 2-正常 3-故障
| 电气仓风扇故障 | 2006 | RO | / | / | U16 | 0-无故障 1-故障
配置寄存器 | 配电仓风机开启温度 | 2300 | WR | 0.1 | ℃ | S16 | -400 - 2000
| 配电仓风机停止温度 | 2301 | WR | 0.1 | ℃ | S16 | -400 - 2000
指令寄存器

## 电表点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 3500 | RO | / | / | U16 | 0：安科瑞
| 型号 | 3501 | RO | / | / | U16 | 0：ADL400
| 软件版本号 | 3502 - 3505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 3506 - 3509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 3510 - 3513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 3514 - 3517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 当前正向总有功电能 | 3600 - 3601 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向有功尖电能 | 3602 - 3603 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向有功峰电能 | 3604 - 3605 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向有功平电能 | 3606 - 3607 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向有功谷电能 | 3608 - 3609 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向总有功电能 | 3610 - 3611 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向有功尖电能 | 3612 - 3613 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向有功峰电能 | 3614 - 3615 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向有功平电能 | 3616 - 3617 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向有功谷电能 | 3618 - 3619 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向总无功电能 | 3620 - 3621 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向无功尖电能 | 3622 - 3623 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向无功峰电能 | 3624 - 3625 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向无功平电能 | 3626 - 3627 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前正向无功谷电能 | 3628 - 3629 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向总无功电能 | 3630 - 3631 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向无功尖电能 | 3632 - 3633 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向无功峰电能 | 3634 - 3635 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向无功平电能 | 3636 - 3637 | RO | 0.01 | kwh | U32
| 当前反向无功谷电能 | 3638 - 3639 | RO | 0.01 | kwh | U32
| A 相电压 | 3640 | RO | 0.1 | V | U16
| B 相电压 | 3641 | RO | 0.1 | V | U16
| C 相电压 | 3642 | RO | 0.1 | V | U16
| A 相电流 | 3643 | RO | 0.01 | A | U16
| B 相电流 | 3644 | RO | 0.01 | A | U16
| C 相电流 | 3645 | RO | 0.01 | A | U16
| A 相有功功率 | 3646 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| B 相有功功率 | 3647 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| C 相有功功率 | 3648 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| 总有功功率 | 3649 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| A 相无功功率 | 3650 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| B 相无功功率 | 3651 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| C 相无功功率 | 3652 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| 总无功功率 | 3653 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| A 相视在功率 | 3654 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| B 相视在功率 | 3655 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| C 相视在功率 | 3656 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| 总视在功率 | 3657 | RO | 0.01 | kW | S16 | 补码形式
| A 相功率因数 | 3658 | RO | 0.001 | / | S16 | 补码形式
| B 相功率因数 | 3659 | RO | 0.001 | / | S16 | 补码形式
| C 相功率因数 | 3660 | RO | 0.001 | / | S16 | 补码形式
| 总功率因数 | 3661 | RO | 0.001 | / | S16 | 补码形式
| 频率 | 3662 | RO | 0.01 | HZ | U16
| A-B 线电压 | 3663 | RO | 0.1 | V | U16
| C-B 线电压 | 3664 | RO | 0.1 | V | U16
| A-C 线电压 | 3665 | RO | 0.1 | V | U16
告警寄存器 | 通讯故障 | 4000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
配置寄存器 | 波特率（低 8 位） | 4300 | WR | / | / | U16 | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400
| 通信地址（高 8 位） | 4301 | WR | / | / | U16
| 电压变比 PT | 4302 | WR | / | / | U16
| 电流变比 CT | 4303 | WR | / | / | U16
指令寄存器

## 光伏点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 5500 | RO | / | / | U16 | 0：xxx
| 型号 | 5501 | RO | / | / | U16 | 0：xxx
| 软件版本号 | 5502 - 5505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 5506 - 5509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 5510 - 5513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 5514 - 5517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 工作状态 | 5600 | RO | / | / | U16 | 0: 待机 1：充放电 2：故障
| 散热器温度 | 5601 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 高压侧总电压 | 5602 | RO | 0.1 | V | S16
| 高压侧正母线电压 | 5603 | RO | 0.1 | V | S16
| 高压侧负母线电压 | 5604 | RO | 0.1 | V | S16
| 高压侧正负母线压差 | 5605 | RO | 0.1 | V | S16
| 低压侧电压 | 5606 | RO | 0.1 | V | S16
| 低压侧电流 | 5607 | RO | 0.1 | A | S16
| 本模块低压侧直流功率 | 5608 | RO | 0.1 | KW | S16
| 模块环境温度 | 5609 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 总充电电量低位 | 5610 | RO | 0.1 | KWH | U16
| 总充电电量高位 | 5611 | RO | 0.1 | KWH | U16
| 总放电电量低位 | 5612 | RO | 0.1 | KWH | U16
| 总放电电量高位 | 5613 | RO | 0.1 | KWH | U16
告警寄存器 | EPO 故障标志 | 6000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| IGBT OCP 标志 | 6001 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧硬件过压标志 | 6002 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧硬件过流标志 | 6003 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| IGBT硬件过流标志 | 6004 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 24V 辅助电源故障标志 | 6005 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 风扇故障标志 | 6006 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 连接故障标志 | 6007 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 功率模块过温标志 | 6008 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| +-15V 辅源故障标志 | 6009 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧 A 相软件过流标志 | 6010 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧 B 相软件过流标志 | 6011 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧 C 相软件过流标志 | 6012 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧预充过压标志 | 6013 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧运行过压标志 | 6014 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧运行欠压标志 | 6015 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 高压侧正负母线不平衡标志 | 6016 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 与主机模式设置不匹配 | 6017 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 控制板 EEROM 故障标志位 | 6018 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 从机 CAN 通信故障标志位 | 6019 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 与 EMS 通信故障标志位 | 6020 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧欠压 | 6021 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 软件瞬态过流 | 6022 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧过压 | 6023 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 低压侧过流 | 6024 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 通讯故障 | 6025 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
配置寄存器 | 低压侧恒压充电电压设置值 | 6300 | WR | 0.1 | V | U16
| 低压侧过压保护点 | 6301 | WR | 0.1 | V | U16
| 低压侧欠压保护点 | 6302 | WR | 0.1 | V | U16
| 高压侧恒压充电电压设置值 | 6303 | WR | 0.1 | V | U16
| 高压侧过压保护点 | 6304 | WR | 0.1 | V | U16
| 高压侧欠压保护点 | 6305 | WR | 0.1 | V | U16
| 下设充放电功率 | 6306 | WR | 0.1 | KW | U16 | 放大 10 倍(200 表 示 20kw)，正 200：20kw 低压侧供电给高压 侧；负 300：30kw 高压侧供电给低压侧
| 下设充放电电流 | 6307 | WR | 0.1 | A | U16 | 放大 10 倍(200 表示 20A)，正 200：20A 低压侧供电给高压侧； 负300：30A 高压侧供电给低压侧； （双向恒压模式下取绝对值，200代表双向 +-20A 范围）
| 光伏板开口电压设置 | 6308 | WR | 0.1 | V | U16 | 放大 10 倍 (200 表 示 20V)，升压 MPPT 设置低压侧光伏板开口 电压，降压 MPPT 设置高压侧光伏开口电压。
| 模块自启动使能 | 6309 | WR | / | / | U16 | 0 – 禁止自启动使能 1 – 自启动使能（配置为 1 并固化参数后 设备上电后自动置位 0x610A 置 1 自启）
| 模块开关机设置 | 6310 | WR | / | / | U16 | 0 – 关机，1 – 开机
| 硬件调试命令 | 6311 | WR | / | / | U16
| DCDC运行模式设置 | 6312 | WR | / | / | U16 | 关键寄存器，运行过程中禁止修改， 非必要不修改
| DCDC 模块最大功率限定 | 6313 | WR | 0.1 | KW | U16
| DCDC 模块最大电流限定 | 6314 | WR | 0.1 | A | U16
| PC 控制命令 | 6315 | WR | / | / | U16
指令寄存器

## 柴发点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 7500 | RO | / | / | U16 | 0：xxx
| 型号 | 7501 | RO | / | / | U16 | 0：xxx
| 软件版本号 | 7502 - 7505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 7506 - 7509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 7510 - 7513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 7514 - 7517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 市电UA | 7600 | RO | 1 | V | U16
| 市电UB | 7601 | RO | 1 | V | U16
| 市电UC | 7602 | RO | 1 | V | U16
| 市电UAB | 7603 | RO | 1 | V | U16
| 市电UBC | 7604 | RO | 1 | V | U16
| 市电UCA | 7605 | RO | 1 | V | U16
| 市电频率 | 7606 | RO | 0.1 | HZ | U16
| 发电UA | 7607 | RO | 1 | V | U16
| 发电UB | 7608 | RO | 1 | V | U16
| 发电UC | 7609 | RO | 1 | V | U16
| 发电UAB | 7610 | RO | 1 | V | U16
| 发电UBC | 7611 | RO | 1 | V | U16
| 发电UCA | 7612 | RO | 1 | V | U16
| 发电频率 | 7613 | RO | 0.1 | HZ | U16
| A相电流 | 7614 | RO | 1 | A | U16
| B相电流 | 7615 | RO | 1 | A | U16
| C相电流 | 7616 | RO | 1 | A | U16
| 水温温度值 | 7617 | RO | 1 | ℃ | U16
| 水温电阻值 | 7618 | RO | 1 | / | U16
| 油压值 | 7619 | RO | 1 | kPa | U16
| 油压电阻值 | 7620 | RO | 1 | / | U16
| 液位值 | 7621 | RO | 1 | % | U16
| 液位电阻值 | 7622 | RO | 1 | / | U16
| 转速 | 7623 | RO | 1 | RPM | U16
| 电池电压 | 7624 | RO | 0.1 | V | U16
| D+电压 | 7625 | RO | 0.1 | V | U16
| 有功功率 | 7626 | RO | 1 | kW | S16
| 无功功率 | 7627 | RO | 1 | kVar | S16
| 视在功率 | 7628 | RO | 1 | kVA | S16
| 功率因数 | 7629 | RO | 0.01 | / | S16
| 维护倒计时小时 | 7630 | RO | 1 | h | U16
| 维护倒计时分 | 7631 | RO | 1 | min | U16
| 控制器运行状态 | 7632 | RO | / | / | U16 | 0 待机 1 预热 2 燃油输出 3 起动 4 起动间隔 5 安全延时 6 开机怠速 7 高速暖机 8 等待帯载 9 正常运行 10 高速散热 11 停机怠速 12 得电停机 13 等待停稳 14 停机失败 15 过停稳
| 延时 | 7633 | RO | 1 | s | U16
| 自动运行状态 | 7634 | RO | / | / | U16 | 0 开机 1 停机 2无延时
| 延时 | 7635 | RO | 1 | s | U16
| ATS运行状态 | 7636 | RO | / | / | U16 | 0无延时 1转换间隔
| 延时 | 7637 | RO | 1 | s | U16
| 市电状态 | 7638 | RO | / | / | U16 | 0 正常 1 异常 2无延时
| 市电延时 | 7639 | RO | 1 | s | U16
| 油机运行累计计时(小时) | 7640 - 7641 | RO | 1 | h | U32
| 油机运行累计计时(分钟) | 7642 | RO | 1 | min | U16
| 油机运行累计计时（秒） | 7643 | RO | 1 | s | U16
| 累计开机次数 | 7644 - 7645 | RO | 1 | 次 | U32
| 累计电能 | 7646 - 7647 | RO | 1 | kwh | U32
| A相有功功率 | 7648 | RO | 0.1 | kw | S16
| B相有功功率 | 7649 | RO | 0.1 | kw | S16
| C相有功功率 | 7650 | RO | 0.1 | kw | S16
| 负载输出百分比 | 7651 | RO | 0.1 | % | U16
| 空燃比 | 7652 | RO | 0.01 | / | S16
| 节气门开度 | 7653 | RO | 0.1 | % | S16
| 冷却液位 | 7654 | RO | 1 | % | S16
| 机油温度 | 7655 | RO | 1 | °C | S16
| 冷却液压力 | 7656 | RO | 1 | kPa | S16
| 燃油压力 | 7657 | RO | 1 | kPa | S16
| 燃油温度 | 7658 | RO | 1 | °C | S16
| 进气口温度 | 7659 | RO | 1 | °C | S16
| 排气口温度 | 7660 | RO | 1 | °C | S16
| 涡轮压力 | 7661 | RO | 1 | kPa | S16
| 燃油消耗 | 7662 | RO | 1 | L/H | S16
| 进气压力 | 7663 | RO | 1 | kPa | S16
| 累计燃油消耗 | 7664 - 7665 | RO | 1 | L | S32
| 单片机内部温度 | 7666 | RO | 1 | °C | S16
| 控制器型号 | 7667 | RO | / | / | U16
| 控制器时间：年 | 7668 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：月 | 7669 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：日 | 7670 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：星期 | 7671 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：时 | 7672 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：分 | 7673 | RO | 1 | / | U16
| 控制器时间：秒 | 7674 | RO | 1 | / | U16
| 发布年 | 7675 | RO | 1 | / | U16
| 发布月 | 7676 | RO | 1 | / | U16
| 发布日 | 7677 | RO | 1 | / | U16
| 点火转速 | 7678 | RO | 1 | RPM | U16
| 尿素液位 | 7679 | RO | 0.1 | % | U16
| ECU温度 | 7680 | RO | 1 | ℃ | S16
| 环境压力 | 7681 | RO | 1 | kPa | S16
| ECU运行时间 | 7682 - 7683 | RO | 0.1 | h | U32
| MTU FC | 7684 | RO | 1 | RPM | U16
| MTU Droop | 7685 | RO | 0.1 | % | U16
| MTU Demand Source | 7686 | RO | / | / | U16
| MTU SSD | 7687 | RO | / | / | U16
| 发电UA相位 | 7688 | RO | 1 | ° | S16
| 发电UB相位 | 7689 | RO | 1 | ° | S16
| 发电UC相位 | 7690 | RO | 1 | ° | S16
| 市电UA相位 | 7691 | RO | 1 | ° | S16
| 市电UB相位 | 7692 | RO | 1 | ° | S16
| 市电UC相位 | 7693 | RO | 1 | ° | S16
| DM1报警 | 7694 | RO | / | / | U16
| DM2报警 | 7695 | RO | / | / | U16
| ECU报警停机数量 | 7696 | RO | / | / | U16
| ECU警告数量 | 7697 | RO | / | / | U16
| 瞬时油耗 | 7698 | RO | 0.1 | Km/L | U16
| 燃气压力 | 7699 | RO | 1 | kPa | U16
| 尾气氧含量 | 7700 | RO | 0.01 | % | U16
| 涡前温度 | 7701 | RO | 1 | ℃ | S16
| 燃料阀位置 | 7702 | RO | 1 | % | U16
| 远程模式 | 7703 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 远程锁机 | 7704 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 市电带负载 | 7705 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 发电带负载 | 7706 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 系统在测试模式 | 7707 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 系统在自动模式 | 7708 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 系统在手动模式 | 7709 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 系统在停机模式 | 7710 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 紧急停机输入 | 7711 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输入口1 | 7712 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输入口2 | 7713 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输入口3 | 7714 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输入口4 | 7715 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输入口5 | 7716 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 起动继电器输出 | 7717 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 燃油继电器输出 | 7718 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输出口1 | 7719 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输出口2 | 7720 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输出口3 | 7721 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
| 可编程输出口4 | 7722 | RO | / | / | U16 | 为 1 有 效
告警寄存器 | 公共报警 | 8000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 公共警告报警 | 8001 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 公共停机报警 | 8002 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 紧急停机 | 8003 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 超速报警停机 | 8004 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 欠速报警停机 | 8005 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 速度信号丢失停机 | 8006 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 超频报警停机 | 8007 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 欠频报警停机 | 8008 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 过压报警停机 | 8009 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 欠压报警停机 | 8010 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电过流停机 | 8011 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 起动失败 | 8012 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 水温高报警停机 | 8013 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 油压低报警停机 | 8014 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 频率丢失报警 | 8015 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 输入口停机报警 | 8016 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 燃油位低停机报警 | 8017 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 冷却液低停机报警 | 8018 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 水温高警告报警 | 8019 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 油压低警告报警 | 8020 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电过流警告报警 | 8021 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 停机失败警告报警 | 8022 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 油位低警告 | 8023 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 充电失败警告 | 8024 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 电池电压过低警告报警 | 8025 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 电池电压过高警告报警 | 8026 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 输入口警告报警 | 8027 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 速度信号丢失警告 | 8028 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 冷却液低警告 | 8029 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 温度传感器开路警告 | 8030 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 油压传感器开路警告 | 8031 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 维护时间到警告 | 8032 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 充电器充电失败警告 | 8033 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 过功率警告 | 8034 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 温度传感器器开路停机 | 8035 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 油压传感器开路停机 | 8036 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 维护时间到停机报警 | 8037 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 过功率停机报警 | 8038 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电开关失败警告 | 8039 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电开关失败警告 | 8040 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电故障 | 8041 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电正常 | 8042 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电过压 | 8043 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电欠压 | 8044 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电缺相 | 8045 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 市电无 | 8046 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电正常 | 8047 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电过压 | 8048 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电欠压 | 8049 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电过频 | 8050 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电欠频 | 8051 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 发电过流警告 | 8052 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 定时不开机时间内 | 8053 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| ECU警告 | 8054 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| ECU停机报警 | 8055 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| ECU通信失败报警 | 8056 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 通讯故障 | 8057 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
配置寄存器
指令寄存器

## 冷水机点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 8500 | RO | / | / | U16 | 0：英维克
| 型号 | 8501 | RO | / | / | U16 | 0：EMW50HFNC1A
| 软件版本号 | 8502 -8505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 8506 - 8509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 8510 - 8513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 8514 - 8516 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 出水温度 | 8600 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 回水温度 | 8601 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 排气温度 | 8602 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 环境温度 | 8603 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 回水压力 | 8604 | RO | 0.01 | Bar | U16
| 出水压力 | 8605 | RO | 0.01 | Bar | U16
| 水泵运行转速 | 8606 | RO | 0.1 | % | U16
| 水泵启停状态 | 8607 | RO | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 心跳 | 8608 | RO | / | / | U16
| 压缩机启停状态 | 8609 | RO | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 压缩机总运行时间低字节 | 8610 | RO | 1 | 小时 | U16
| 压缩机总运行时间高字节 | 8611 | RO | 1 | 小时 | U16
| 压缩机开启次数低字节 | 8612 | RO | 1 | 次 | U16
| 压缩机开启次数高字节 | 8613 | RO | 1 | 次 | U16
| 电加热总运行时间低字节 | 8614 | RO | 1 | 小时 | U16
| 电加热总运行时间高字节 | 8615 | RO | 1 | 小时 | U16
| 电加热开启次数低字节 | 8616 | RO | 1 | 次 | U16
| 电加热开启次数高字节 | 8617 | RO | 1 | 次 | U16
| 水泵总运行时间低字节 | 8618 | RO | 1 | 小时 | U16
| 水泵总运行时间高字节 | 8619 | RO | 1 | 小时 | U16
| 水泵开启次数低字节 | 8620 | RO | 1 | 次 | U16
| 水泵开启次数高字节 | 8621 | RO | 1 | 次 | U16
| 外风机总运行时间低字节 | 8622 | RO | 1 | 小时 | U16
| 外风机总运行时间高字节 | 8623 | RO | 1 | 小时 | U16
| 外风机开启次数低字节 | 8624 | RO | 1 | 次 | U16
| 外风机开启次数高字节 | 8625 | RO | 1 | 次 | U16
| 系统运行模式 | 8626 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：自循环 2：制冷 3：加热 4：全自动
| 机组开关机状态 | 8627 | RO | / | / | U16 | 0：关机 1：开机
| 电加热启停状态 | 8628 | RO | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 外风机运行转速 | 8629 | RO | 1 | % | U16 | 1-100
| 压缩机运行转速 | 8630 | RO | 1 | % | U16 | 1-100
告警寄存器 | 出水高温 | 9000 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水低温 | 9001 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水温感故障 | 9002 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 回水温感故障 | 9003 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水回水压差低 | 9004 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动通信异常 | 9005 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统高压锁定 | 9006 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统低压锁定 | 9007 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 排气过温锁定 | 9008 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动过流锁定 | 9009 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动过温锁定 | 9010 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动过压锁定 | 9011 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动欠压锁定 | 9012 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动缺相锁定 | 9013 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动其他故障锁定 | 9014 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 当前告警最高等级 | 9015 | RO | / | / | U16 | 0：无告警 1：一级告警 2：二级告警 3：三级告警
| 补水箱低水位 | 9016 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 缺水告警 | 9017 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统压力过高 | 9018 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水压力过高 | 9019 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 吸气温感故障 | 9020 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 低压压力故障 | 9021 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电源故障 | 9022 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电源缺相 | 9023 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电源逆相 | 9024 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电源过压 | 9025 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电源欠压 | 9026 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动过压 | 9027 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动欠压 | 9028 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 压缩机驱动缺相 | 9029 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动通信异常 | 9030 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动过压 | 9031 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动欠压 | 9032 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动缺相 | 9033 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水回水压力传感器故障 | 9034 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 出水回水温度传感器故障 | 9035 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电加热故障锁定 | 9036 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 冷凝过温锁定 | 9037 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动过压锁定 | 9038 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动欠压锁定 | 9039 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动过温锁定 | 9040 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动缺相锁定 | 9041 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动过流锁定 | 9042 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 水泵驱动其他故障锁定 | 9043 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 通讯故障 | 9044 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
配置寄存器 | 系统开关机 | 9300 | WR | 1 | / | U16 | 0：关机 1：开机
| 运行模式 | 9301 | WR | 1 | / | U16 | 0：停止 1：自循环 2：制冷 3：加热 4：全自动
| 控制温度选配 | 9302 | WR | 1 | / | U16 | 0：电芯平均温度(预留) 1：出水温度 2：回水温度 3：电芯权重温度(预留)
| 制冷点 | 9303 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 加热点 | 9304 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 制冷回差 | 9305 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 加热回差 | 9306 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 水泵挡位选配 | 9307 | WR | 1 | / | U16 | 0：默认挡 1：一挡 2：二挡 3：三挡
| 设备ID | 9308 | WR | 1 | / | U16 | 1-247
| 波特率 | 9309 | WR | 1 | / | U16 | 2：4800 3：9600 4：19200
| 压缩机挡位选择 | 9310 | WR | 1 | / | U16 | 0：默认挡 1：一挡 2：二挡 3：三挡
| 静音模式使能开关 | 9311 | WR | 1 | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 静音模式外风机转速上限 | 9312 | WR | 1 | % | U16 | 可设范围：50-100
| 通信中断后制冷加热点复位 | 9313 | WR | 1 | / | U16 | 0：不复位 1：复位
| 来电自启动 | 9314 | WR | 1 | / | U16 | 0：开机 1：保持 2：关机
指令寄存器

## 除湿器点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 9500 | RO | / | / | U16 | 0：保瑞新材 1：沃顿
| 型号 | 9501 | RO | / | / | U16 | 0：BR-CMC2460 1：WT-H500
| 软件版本号 | 9502 - 9505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 9506 - 9509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 9510 - 9513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 9514 -9517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 实时温度值 | 9600 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 实时湿度值 | 9601 | RO | 1 | % | S16
| 工作状态 | 9602 | RO | / | / | U16 | 0：无除湿 1：正在除湿
| 控制器内部温度 | 9603 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 温度控制状态 | 9604 | RO | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| 除湿状态 | 9605 | RO | / | / | U16 | 0：停止 1：运行
| 当前温度 | 9606 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 当前湿度 | 9607 | RO | 0.1 | % | U16
告警寄存器 | 通讯故障 | 10000 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 传感器故障 | 10001 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 湿度过高预警 | 10002 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 除湿器故障 | 10003 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
配置寄存器 | 湿度启动值 | 10300 | WR | 1 | % | U16
| 湿度回差值 | 10301 | WR | 1 | % | U16
| 自动手动模式 | 10302 | WR | / | / | U16 | 0：自动模式 1：手动模式
| 除湿器远程控制 | 10303 | WR | / | / | U16 | (手动模式) 0：启动 1：停止 (自动模式) 255：无效
| 工作模式 | 10304 | WR | / | / | U16 | 0：降温型 1：升温型
| 温度设定 | 10305 | WR | 1 | ℃ | U16
| 温度回差 | 10306 | WR | 1 | ℃ | U16
| 湿度设定 | 10307 | WR | 1 | % | U16
| 湿度回差 | 10308 | WR | 1 | % | U16
| 通讯地址 | 10309 | WR | / | / | U16 | 1-247
| 通讯波特率 | 10310 | WR | / | / | U16 | 1：2400 2：4800 3：9600
| 湿度控制方式 | 10311 | WR | / | / | U16 | 0：自动 1：手动
| 除湿开关控制位 | 10312 | WR | / | / | U16 | 0：开启除湿 1：关闭除湿
指令寄存器

## BMS点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移4000
设备信息寄存器 | 品牌 | 10500 | RO | / | / | U16 | 0：ZVPP 1: 高特
| 型号 | 10501 | RO | / | / | U16 | 0：BMS01 1：ESBCM
| 软件版本号 | 10502 - 10505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 10506 - 10509 | RO | / | / | U64
| 成品SN码H | 10510 - 10513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 成品SN码L | 10514 - 10517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
| 单板SN码H | 10518 - 10521 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 单板SN码L | 10522 - 10525 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 电池总压 | 10600 | RO | 0.1 | V | U16
| 外总压 | 10601 | RO | 0.1 | V | U16
| 直流电流 | 10602 | RO | 0.1 | A | S16
| 强充状态 | 10603 | RO | / | / | U16 | 0-非强充中 1-强充中
| SOC | 10604 | RO | 0.01 | % | U16
| SOH | 10605 | RO | 0.01 | % | U16
| 最大单体电压 | 10606 | RO | 1 | mV | U16
| 最大单体电压BMU号 | 10607 | RO | / | / | U16
| 最大单体电压BMU内位号 | 10608 | RO | / | / | U16
| 最小单体电压 | 10609 | RO | 0.1 | mV | U16
| 最小单体电压BMU号 | 10610 | RO | / | / | U16
| 最小单体电压BMU内位号 | 10611 | RO | / | / | U16
| 最大单体温度 | 10612 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 最大单体温度BMU号 | 10613 | RO | / | / | U16
| 最大单体温度BMU内位号 | 10614 | RO | / | / | U16
| 最小单体温度 | 10615 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 最小单体温度BMU号 | 10616 | RO | / | / | U16
| 最小单体温度BMU内位号 | 10617 | RO | / | / | U16
| 平均单体电压 | 10618 | RO | 0.1 | mV | U16
| 单体电压极差 | 10619 | RO | / | / | U16
| 平均单体温度 | 10620 | RO | / | / | S16
| 单体温度极差 | 10621 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 最大PACK电压 | 10622 | RO | 0.1 | V | U16
| 最大PACK电压BMU号 | 10623 | RO | / | / | U16
| 最小PACK电压 | 10624 | RO | 0.1 | V | U16
| 最小PACK电压BMU号 | 10625 | RO | / | / | U16
| 热控温度极差 | 10626 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 平均PACK电压 | 10627 | RO | 0.1 | V | U16
| PACK电压极差 | 10628 | RO | 0.1 | V | U16
| 绝缘阻值(R+) | 10629 | RO | 1 | KΩ | U16
| 绝缘阻值(R-) | 10630 | RO | 1 | KΩ | U16
| 最大极柱温度 | 10631 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 最大极柱温度BMU号 | 10632 | RO | / | / | U16
| 最大极柱温度BMU内正负极 | 10633 | RO | / | / | U16 | 0：正极 1：负极
| 最小极柱温度 | 10634 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 最小极柱温度BMU号 | 10635 | RO | / | / | U16
| 最小极柱温度BMU内正负极 | 10636 | RO | / | / | U16 | 0：正极 1：负极
| 主正接触器状态 | 10637 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 主负接触器状态 | 10638 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 预充接触器状态 | 10639 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 直流断路器状态 | 10640 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 累加电压 | 10641 | RO | 0.1 | V | U16
| 主正电压 | 10642 | RO | 0.1 | V | U16
| 主负电压 | 10643 | RO | 0.1 | V | U16
| 交流断路器状态 | 10644 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 交流微断状态 | 10645 | RO | / | / | U16 | 0：无效状态 1：断开 2：闭合 3：粘连 4：不能闭合
| 辅助电源电压 | 10646 | RO | 0.1 | V | U16
| 当前系统故障等级 | 10647 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 直流功率 | 10648 | RO | 0.1 | kW | S16
| 交流功率 | 10649 | RO | 0.1 | kW | S16
| 实际循环次数 | 10650 | RO | 1 | 次 | U16
| 电池当日充电量 | 10651 - 10652 | RO | 1 | kWH | U32
| 电池当日放电量 | 10653 - 10654 | RO | 1 | kWH | U32
| 当前最大允许充电功率 | 10655 | RO | 0.1 | kW | U16
| 当前最大允许放电功率 | 10656 | RO | 0.1 | kW | U16
告警寄存器 | 单体欠压 | 12000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 单体过压 | 12001 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 单体压差过大 | 12002 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 充电-单体温度过低 | 12003 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 单体温度过高 | 12004 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 单体温差过大 | 12005 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| PACK电压欠压 | 12006 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| PACK电压过压 | 12007 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| PACK压差 | 12008 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 总压欠压 | 12009 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 总压过压 | 12010 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 充电过流 | 12011 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 放电过流 | 12012 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 极柱温度过高 | 12013 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 绝缘电阻(R+)越限 | 12014 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 绝缘电阻(R-)越限 | 12015 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 簇间环流过大 | 12016 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 电压采样线故障 | 12017 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 温度采样线故障 | 12018 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 正接触器故障 | 12019 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 负接触器故障 | 12020 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 预充接触器故障 | 12021 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 直流断路器故障 | 12022 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 初始化故障 | 12023 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| AFE故障 | 12024 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 总压采集异常 | 12025 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
| 交流微断故障 | 12026 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：预警 2：告警 3：保护 4：跳机
配置寄存器 | BMU个数 | 13000 | WR | / | / | U16
| BMU内单体个数 | 13001 | WR | / | / | U16
| BMU内温度个数 | 13002 | WR | / | / | U16
| 通讯地址 | 13003 | WR | / | / | U16
| 均衡方式 | 13004 | WR | / | / | U16 | 0：禁止均衡 1：被动均衡 2：主动均衡 3：主被动均衡
| 最大均衡个数 | 13005 | WR | / | / | U16 | 单AFE，17(默认值)
| 开均衡时间 | 13006 | WR | 1 | S | U16
| 关均衡时间 | 13007 | WR | 1 | S | U16
| 电流采样方式 | 13008 | WR | / | / | U16 | 0：空 1：CAN_HALL 2：ADC_HALL 3：分流器
| 调试接口使能 | 13009 | WR | / | / | U16 | 0：关闭 1：开启
| BMU厂家 | 13010 | WR | / | / | U16 | 0：空 1：自研
| BMU通讯方式 | 13011 | WR | / | / | U16 | 0:空 1:LAN 2:CAN 3:485
| BMU通讯接口 | 13012 | WR | / | / | U16
| 单体欠压预警阈值-常温 | 13013 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压告警阈值-常温 | 13014 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压保护阈值-常温 | 13015 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压跳机阈值-常温 | 13016 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压预警阈值 | 13017 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压告警阈值 | 13018 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压保护阈值 | 13019 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压跳机阈值 | 13020 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差预警阈值 | 13021 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差告警阈值 | 13022 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差保护阈值 | 13023 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差跳机阈值 | 13024 | WR | 1 | mV | U16
| 充电-单体温度过低预警阈值 | 13025 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低告警阈值 | 13026 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低保护阈值 | 13027 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低跳机阈值 | 13028 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高预警阈值 | 13029 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高告警阈值 | 13030 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高保护阈值 | 13031 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高跳机阈值 | 13032 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大预警阈值 | 13033 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大告警阈值 | 13034 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大保护阈值 | 13035 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大跳机阈值 | 13036 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK电压欠压预警阈值-常温 | 13037 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压告警阈值-常温 | 13038 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压保护阈值-常温 | 13039 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压跳机阈值-常温 | 13040 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压预警阈值 | 13041 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压告警阈值 | 13042 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压保护阈值 | 13043 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压跳机阈值 | 13044 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差预警阈值 | 13045 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差告警阈值 | 13046 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差保护阈值 | 13047 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差跳机阈值 | 13048 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压预警阈值-常温 | 13049 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压告警阈值-常温 | 13050 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压保护阈值-常温 | 13051 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压跳机阈值-常温 | 13052 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压预警阈值 | 13053 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压告警阈值 | 13054 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压保护阈值 | 13055 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压跳机阈值 | 13056 | WR | 0.1 | V | U16
| 充电过流预警阈值 | 13057 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流告警阈值 | 13058 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流保护阈值 | 13059 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流跳机阈值 | 13060 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流预警阈值 | 13061 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流告警阈值 | 13062 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流保护阈值 | 13063 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流跳机阈值 | 13064 | WR | 0.1 | A | S16
| 极柱温度过高预警阈值 | 13065 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高告警阈值 | 13066 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高保护阈值 | 13067 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高跳机阈值 | 13068 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 绝缘电阻预警阈值 | 13069 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻告警阈值 | 13070 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻保护阈值 | 13071 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻跳机阈值 | 13072 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 簇间环流预警阈值 | 13073 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流告警阈值 | 13074 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流保护阈值 | 13075 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流跳机阈值 | 13076 | WR | 0.1 | A | U16
| PACK风扇停止温度 | 13077 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK风扇1挡开启温度 | 13078 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK风扇2挡开启温度 | 13079 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK风扇3挡开启温度 | 13080 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK/簇级风扇开启温差 | 13081 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK/簇级风扇停止温差 | 13082 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 电池额定容量 | 13083 | WR | 1 | AH | U16
| 电池厂家 | 13084 | WR | / | / | U16 | 0-宁德 1-亿纬 2-卫蓝 3-鹏辉 4-瑞普 5-海辰 6-国轩 7-通用
| 冷却方式 | 13085 | WR | / | / | U16 | 1-风冷 2-液冷 3-风液一体 4-浸没式
| 均衡压差开始阈值 | 13086 | WR | 1 | mV | U16
| 均衡压差结束阈值 | 13087 | WR | 1 | mV | U16
| 均衡上限电压 | 13088 | WR | 1 | mV | U16
| 均衡下限电压 | 13089 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压预警阈值-低温 | 13090 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压告警阈值-低温 | 13091 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压保护阈值-低温 | 13092 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压跳机阈值-低温 | 13093 | WR | 1 | mV | U16
| 放电-单体温度过低预警阈值 | 13094 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低告警阈值 | 13095 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低保护阈值 | 13096 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低跳机阈值 | 13097 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK电压欠压预警阈值-低温 | 13098 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压告警阈值-低温 | 13099 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压保护阈值-低温 | 13100 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压跳机阈值-低温 | 13101 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压预警阈值-低温 | 13102 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压告警阈值-低温 | 13103 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压保护阈值-低温 | 13104 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压跳机阈值-低温 | 13105 | WR | 0.1 | V | U16
| 单体欠压预警回差-常温 | 13106 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压告警回差-常温 | 13107 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压保护回差-常温 | 13108 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压跳机回差-常温 | 13109 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压预警回差-低温 | 13110 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压告警回差-低温 | 13111 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压保护回差-低温 | 13112 | WR | 1 | mV | U16
| 单体欠压跳机回差-低温 | 13113 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压预警回差 | 13114 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压告警回差 | 13115 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压保护回差 | 13116 | WR | 1 | mV | U16
| 单体过压跳机回差 | 13117 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差预警回差 | 13118 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差告警回差 | 13119 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差保护回差 | 13120 | WR | 1 | mV | U16
| 单体压差跳机回差 | 13121 | WR | 1 | mV | U16
| 充电-单体温度过低预警回差 | 13122 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低告警回差 | 13123 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低保护回差 | 13124 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 充电-单体温度过低跳机回差 | 13125 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低预警回差 | 13126 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低告警回差 | 13127 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低保护回差 | 13128 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 放电-单体温度过低跳机回差 | 13129 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高预警回差 | 13130 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高告警回差 | 13131 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高保护回差 | 13132 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温度过高跳机回差 | 13133 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大预警回差 | 13134 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大告警回差 | 13135 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大保护回差 | 13136 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 单体温差过大跳机回差 | 13137 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| PACK电压欠压预警回差-常温 | 13138 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压告警回差-常温 | 13139 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压保护回差-常温 | 13140 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压跳机回差-常温 | 13141 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压预警回差-低温 | 13142 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压告警回差-低温 | 13143 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压保护回差-低温 | 13144 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压欠压跳机回差-低温 | 13145 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压预警回差 | 13146 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压告警回差 | 13147 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压保护回差 | 13148 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK电压过压跳机回差 | 13149 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差预警回差 | 13150 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差告警回差 | 13151 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差保护回差 | 13152 | WR | 0.1 | V | U16
| PACK压差跳机回差 | 13153 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压预警回差-常温 | 13154 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压告警回差-常温 | 13155 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压保护回差-常温 | 13156 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压跳机回差-常温 | 13157 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压预警回差-低温 | 13158 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压告警回差-低温 | 13159 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压保护回差-低温 | 13160 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压欠压跳机回差-低温 | 13161 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压预警回差 | 13162 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压告警回差 | 13163 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压保护回差 | 13164 | WR | 0.1 | V | U16
| 总压过压跳机回差 | 13165 | WR | 0.1 | V | U16
| 充电过流预警回差 | 13166 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流告警回差 | 13167 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流保护回差 | 13168 | WR | 0.1 | A | S16
| 充电过流跳机回差 | 13169 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流预警回差 | 13170 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流告警回差 | 13171 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流保护回差 | 13172 | WR | 0.1 | A | S16
| 放电过流跳机回差 | 13173 | WR | 0.1 | A | S16
| 极柱温度过高预警回差 | 13174 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高告警回差 | 13175 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高保护回差 | 13176 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 极柱温度过高跳机回差 | 13177 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 绝缘电阻预警回差 | 13178 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻告警回差 | 13179 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻保护回差 | 13180 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 绝缘电阻跳机回差 | 13181 | WR | 1 | Ω/V | U16
| 簇间环流预警回差 | 13182 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流告警回差 | 13183 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流保护回差 | 13184 | WR | 0.1 | A | U16
| 簇间环流跳机回差 | 13185 | WR | 0.1 | A | U16
| 单体欠压预警触发延时-常温 | 13186 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压告警触发延时-常温 | 13187 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压保护触发延时-常温 | 13188 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压跳机触发延时-常温 | 13189 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压预警触发延时-低温 | 13190 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压告警触发延时-低温 | 13191 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压保护触发延时-低温 | 13192 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压跳机触发延时-低温 | 13193 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压告警触发延时 | 13194 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压告警触发延时 | 13195 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压保护触发延时 | 13196 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压跳机触发延时 | 13197 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差预警触发延时 | 13198 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差告警触发延时 | 13199 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差保护触发延时 | 13200 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差跳机触发延时 | 13201 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低预警触发延时 | 13202 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低告警触发延时 | 13203 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低保护触发延时 | 13204 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低跳机触发延时 | 13205 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低预警触发延时 | 13206 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低告警触发延时 | 13207 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低保护触发延时 | 13208 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低跳机触发延时 | 13209 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高预警触发延时 | 13210 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高告警触发延时 | 13211 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高保护触发延时 | 13212 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高跳机触发延时 | 13213 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大预警触发延时 | 13214 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大告警触发延时 | 13215 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大保护触发延时 | 13216 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大跳机触发延时 | 13217 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压预警触发延时-常温 | 13218 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压告警触发延时-常温 | 13219 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压保护触发延时-常温 | 13220 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压跳机触发延时-常温 | 13221 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压预警触发延时-低温 | 13222 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压告警触发延时-低温 | 13223 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压保护触发延时-低温 | 13224 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压跳机触发延时-低温 | 13225 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压预警触发延时 | 13226 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压告警触发延时 | 13227 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压保护触发延时 | 13228 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压跳机触发延时 | 13229 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差预警触发延时 | 13230 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差告警触发延时 | 13231 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差保护触发延时 | 13232 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差跳机触发延时 | 13233 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压预警触发延时-常温 | 13234 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压告警触发延时-常温 | 13235 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压保护触发延时-常温 | 13236 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压跳机触发延时-常温 | 13237 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压预警触发延时-低温 | 13238 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压告警触发延时-低温 | 13239 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压保护触发延时-低温 | 13240 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压跳机触发延时-低温 | 13241 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压预警触发延时 | 13242 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压告警触发延时 | 13243 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压保护触发延时 | 13244 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压跳机触发延时 | 13245 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流预警触发延时 | 13246 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流告警触发延时 | 13247 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流保护触发延时 | 13248 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流跳机触发延时 | 13249 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流预警触发延时 | 13250 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流告警触发延时 | 13251 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流保护触发延时 | 13252 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流跳机触发延时 | 13253 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高预警触发延时 | 13254 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高告警触发延时 | 13255 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高保护触发延时 | 13256 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高跳机触发延时 | 13257 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻预警触发延时 | 13258 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻告警触发延时 | 13259 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻保护触发延时 | 13260 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻跳机触发延时 | 13261 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流预警触发延时 | 13262 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流告警触发延时 | 13263 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流保护触发延时 | 13264 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流跳机触发延时 | 13265 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压预警恢复延时-常温 | 13266 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压告警恢复延时-常温 | 13267 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压保护恢复延时-常温 | 13268 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压跳机恢复延时-常温 | 13269 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压预警恢复延时-低温 | 13270 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压告警恢复延时-低温 | 13271 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压保护恢复延时-低温 | 13272 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体欠压跳机恢复延时-低温 | 13273 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压恢复延时恢复延时 | 13274 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压告警恢复延时 | 13275 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压保护恢复延时 | 13276 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体过压跳机恢复延时 | 13277 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差预警恢复延时 | 13278 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差告警恢复延时 | 13279 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差保护恢复延时 | 13280 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体压差跳机恢复延时 | 13281 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低预警恢复延时 | 13282 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低告警恢复延时 | 13283 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低保护恢复延时 | 13284 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电-单体温度过低跳机恢复延时 | 13285 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低预警恢复延时 | 13286 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低告警恢复延时 | 13287 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低保护恢复延时 | 13288 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电-单体温度过低跳机恢复延时 | 13289 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高预警恢复延时 | 13290 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高告警恢复延时 | 13291 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高保护恢复延时 | 13292 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温度过高跳机恢复延时 | 13293 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大预警恢复延时 | 13294 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大告警恢复延时 | 13295 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大保护恢复延时 | 13296 | WR | 0.1 | S | U16
| 单体温差过大跳机恢复延时 | 13297 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压预警恢复延时-常温 | 13298 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压告警恢复延时-常温 | 13299 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压保护恢复延时-常温 | 13300 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压跳机恢复延时-常温 | 13301 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压预警恢复延时-低温 | 13302 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压告警恢复延时-低温 | 13303 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压保护恢复延时-低温 | 13304 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压欠压跳机恢复延时-低温 | 13305 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压预警恢复延时 | 13306 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压告警恢复延时 | 13307 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压保护恢复延时 | 13308 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK电压过压跳机恢复延时 | 13309 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差预警恢复延时 | 13310 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差告警恢复延时 | 13311 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差保护恢复延时 | 13312 | WR | 0.1 | S | U16
| PACK压差跳机恢复延时 | 13313 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压预警恢复延时-常温 | 13314 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压告警恢复延时-常温 | 13315 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压保护恢复延时-常温 | 13316 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压跳机恢复延时-常温 | 13317 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压预警恢复延时-低温 | 13318 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压告警恢复延时-低温 | 13319 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压保护恢复延时-低温 | 13320 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压欠压跳机恢复延时-低温 | 13321 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压预警恢复延时 | 13322 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压告警恢复延时 | 13323 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压保护恢复延时 | 13324 | WR | 0.1 | S | U16
| 总压过压跳机恢复延时 | 13325 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流预警恢复延时 | 13326 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流告警恢复延时 | 13327 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流保护恢复延时 | 13328 | WR | 0.1 | S | U16
| 充电过流跳机恢复延时 | 13329 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流预警恢复延时 | 13330 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流告警恢复延时 | 13331 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流保护恢复延时 | 13332 | WR | 0.1 | S | U16
| 放电过流跳机恢复延时 | 13333 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高预警恢复延时 | 13334 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高告警恢复延时 | 13335 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高保护恢复延时 | 13336 | WR | 0.1 | S | U16
| 极柱温度过高跳机恢复延时 | 13337 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻预警恢复延时 | 13338 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻告警恢复延时 | 13339 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻保护恢复延时 | 13340 | WR | 0.1 | S | U16
| 绝缘电阻跳机恢复延时 | 13341 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流预警恢复延时 | 13342 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流告警恢复延时 | 13343 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流保护恢复延时 | 13344 | WR | 0.1 | S | U16
| 簇间环流跳机恢复延时 | 13345 | WR | 0.1 | S | U16
| 常低温区分点 | 13346 | WR | 0.1 | ℃ | S16
| 电芯连接铜排位置 | 13347 | WR | / | / | U16 | 0：无 1：cell1-cell2 2：cell2-cell3 3：cell3-cell4 4：cell4-cell5 5：cell5-cell6 6：cell6-cell7 7：cell7-cell8 8：cell8-cell9 9：cell9-cell10 10：cell10-cell11 11：cell11-cell12 12：cell12-cell13 13：cell13-cell14 14：cell14-cell15 15：cell15-cell16
| 高压箱风扇开启温度 | 13348 | WR | 0.1 | ℃ | S16
指令寄存器 | BMS复位 | 14000 | WO | / | / | U16 | 0xAA：复位 其他：无效
| 外总压校准V1 | 14001 | WO | 0.1 | V | U16
| 外总压校准V2 | 14002 | WO | 0.1 | V | U16
| 充电电流校准I1 | 14003 | WO | 0.1 | A | S16
| 充电电流校准I2 | 14004 | WO | 0.1 | A | S16
| 放电电流校准I1 | 14005 | WO | 0.1 | A | S16
| 放电电流校准I2 | 14006 | WO | 0.1 | A | S16
| BMU自动编码 | 14007 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 电池总压校准V1 | 14008 | WO | 0.1 | V | U16
| 电池总压校准V2 | 14009 | WO | 0.1 | V | U16
| 主正电压校准V1 | 14010 | WO | 0.1 | V | U16
| 主正电压校准V2 | 14011 | WO | 0.1 | V | U16
| 主负电压校准V1 | 14012 | WO | 0.1 | V | U16
| 主负电压校准V2 | 14013 | WO | 0.1 | V | U16
| 上电 | 14014 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 下电 | 14015 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 故障检测失效使能-故障名称 | 14016 | WO | / | / | U16 | 选择对应的故障，1~60的故障分为4级故障，61以上的故障只分为触发和不触发 1、单体欠压 2、单体过压 3、单体压差过大 4、单体温度过低 5、单体温度过高 6、单体温差过大 7、PACK电压欠压 8、PACK电压过压 9、PACK压差 10、总压欠压 11、总压过压 12、充电过流 13、放电过流 14、极柱温度过高 15、绝缘电阻(R+)越限 16、绝缘电阻(R-)越限 17、簇间环流过大 61、电压采样线故障 62、温度采样线故障 63、正接触器故障 64、负接触器故障 65、预充接触器故障 66、直流断路器故障 67、交流断路器故障 68、初始化故障 69、AFE故障 70、总压采集异常 71、PCS故障 72、消防故障 73、空调故障 74、电表故障 75、水浸故障 76、电池仓门 77、BMU故障 78、电流模块 79、分流器模块 80、急停故障 81、放电单体温度过低故障 82、交流微断故障 83、水冷机组故障 84、除湿器故障
| 故障检测失效使能-故障等级 | 14017 | WO | / | / | U16 | 选择对应的故障等级 分4级故障的发送对应的故障等级。 只分触发和不触发的可以发送任意值 1-一级故障 2-二级故障 3-三级故障 4-四级故障 5-所有等级
| 故障检测失效使能-使能 | 14018 | WO | / | / | U16 | 让对应的故障检测有效或者无效 0-失效 1-使能
| SOC设置 | 14019 | WO | 0.01 | % | U16
| 充放电累计容量、电量清零 | 14020 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 绝缘阻值(R+)校准R1 | 14021 | WO | 1 | KΩ | U16
| 绝缘阻值(R+)校准R2 | 14022 | WO | 1 | KΩ | U16
| 绝缘阻值(R-)校准R1 | 14023 | WO | 1 | KΩ | U16
| 绝缘阻值(R-)校准R2 | 14024 | WO | 1 | KΩ | U16
| BCS配置恢复默认出厂 | 14025 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 清除故障记录 | 14026 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 清除运行记录 | 14027 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发
| 清除操作记录 | 14028 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发

## PCS点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移2000
设备信息寄存器 | 品牌 | 14500 | RO | / | / | U16 | 0：恩玖 1：中腾微网
| 型号 | 14501 | RO | / | / | U16 | 0：EMW30&50 1：ZT01
| 软件版本号 | 14502 - 14505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 14506 - 14509 | RO | / | / | U64
| SN码H | 14510 - 14513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| SN码L | 14514 - 14517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 输出AB线电压 | 14600 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出BC线电压 | 14601 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出CA线电压 | 14602 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出A相电压 | 14603 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出B相电压 | 14604 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出C相电压 | 14605 | RO | 0.1 | V | S16
| 输出A相电流 | 14606 | RO | 0.1 | A | S16
| 输出B相电流 | 14607 | RO | 0.1 | A | S16
| 输出C相电流 | 14608 | RO | 0.1 | A | S16
| 电感A相电流 | 14609 | RO | 0.1 | A | S16
| 电感B相电流 | 14610 | RO | 0.1 | A | S16
| 电感C相电流 | 14611 | RO | 0.1 | A | S16
| 电网频率 | 14612 | RO | 0.01 | HZ | S16
| 当前电网相序 | 14613 | RO | / | / | S16 | 0 正序，1 负序，其他值无效
| PCS降额系数 | 14614 | RO | / | / | S16 | 正常：4096；其他：降额 （3686 表示降额 0.9,3686/4096=0.9）
| PCS降额标志 | 14615 | RO | / | / | S16 | 0：正常； 1：IGBT 过温降额； 2：环境温度降额； 3：IGBT、 环境温度都降额
| 交流 A 相有功功率 | 14616 | RO | 0.1 | kW | S16
| 交流 B 相有功功率 | 14617 | RO | 0.1 | kW | S16
| 交流 C 相有功功率 | 14618 | RO | 0.1 | kW | S16
| 交流输出总有功功率 | 14619 | RO | 0.1 | kW | S16
| 交流 A 相视在功率 | 14620 | RO | 0.1 | kVA | S16
| 交流 B 相视在功率 | 14621 | RO | 0.1 | kVA | S16
| 交流 C 相视在功率 | 14622 | RO | 0.1 | kVA | S16
| 交流输出总视在功率 | 14623 | RO | 0.1 | kVA | S16
| 交流 A 相无功功率 | 14624 | RO | 0.1 | kVar | S16
| 交流 B 相无功功率 | 14625 | RO | 0.1 | kVar | S16
| 交流 C 相无功功率 | 14626 | RO | 0.1 | kVar | S16
| 交流输出总无功功率 | 14627 | RO | 0.1 | kVar | S16
| A 相功率因数 | 14628 | RO | 0.01 | / | S16
| B 相功率因数 | 14629 | RO | 0.01 | / | S16
| C 相功率因数 | 14630 | RO | 0.01 | / | S16
| 交流功率因数 | 14631 | RO | 0.01 | / | S16
| 总母线电压 | 14632 | RO | 0.1 | V | S16
| 正母线电压 | 14633 | RO | 0.1 | V | S16
| 负母线电压 | 14634 | RO | 0.1 | V | S16
| 电池电压 | 14635 | RO | 0.1 | V | S16
| 电池电流 | 14636 | RO | 0.1 | A | S16
| 直流功率 | 14637 | RO | 0.1 | kW | S16
| 直流总电流 | 14638 | RO | 0.1 | A | S16
| IGBT 温度 | 14639 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 环境温度 | 14640 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 电感温度 | 14641 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 工作状态 | 14642 | RO | / | / | U16 | 0：停机，1：待机，2：运行，3：故障
| 当前实际充放电工作模式 | 14643 | RO | / | / | U16 | 1：交流电流源模式（恒流、恒功率） 0：直流电压源模式（ACDC 源使用）
| 直流历史充电量 | 14644 - 14645 | RO | 1 | kWh | U32
| 直流日充电量 | 14646 - 14647 | RO | 1 | kWh | U32
| 直流历史放电量 | 14648 - 14649 | RO | 1 | kWh | U32
| 直流日放电量 | 14650 - 14651 | RO | 1 | kWh | U32
| 交流历史充电量 | 14652 - 14653 | RO | 1 | kWh | U32
| 交流日充电量 | 14654 - 14655 | RO | 1 | kWh | U32
| 交流历史放电量 | 14656 - 14657 | RO | 1 | kWh | U32
| 交流日放电量 | 14658 - 14659 | RO | 1 | kWh | U32
| 馈网电量 | 14660 - 14661 | RO | 0.1 | kWh | U32
| 电网供电电量 | 14662 - 14663 | RO | 0.1 | kWh | U32
| 模块最高温度 | 14664 | RO | 0.1 | ℃ | S16
| 有功功率调度 | 14665 | RO | 0.1 | kW | S16
| 无功功率期望 | 14666 | RO | 0.1 | kVar | S16
告警寄存器 | 通讯故障 | 15000 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变故障 | 15001 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| N线异常 | 15002 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 并机故障 | 15003 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 同步信号故障 | 15004 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 继电器故障 | 15005 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逐波限流 | 15006 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变软起失败 | 15007 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| AC短路故障 | 15008 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| AC过载保护 | 15009 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| (VF)AC输出电压高 | 15010 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| (VF)AC输出电压低 | 15011 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| (VF)AC输出频率低 | 15012 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 母线不平衡 | 15013 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 母线过压 | 15014 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 母线欠压 | 15015 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 母线硬件异常 | 15016 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC软起失败 | 15017 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC反接 | 15018 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC输入过压 | 15019 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC输入欠压 | 15020 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 第一路DC过流 | 15021 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 第二路DC过流 | 15022 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC硬件过流 | 15023 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| PV硬件过流(08H) | 15024 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 不平衡过流 | 15025 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| IGBT过温 | 15026 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC电流不平衡 | 15027 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| DC接触器故障 | 15028 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网频率低 | 15029 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网频率高 | 15030 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网电压低 | 15031 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网电压高 | 15032 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网反序 | 15033 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网恢复标志 | 15034 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电压快检异常 | 15035 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 孤岛故障 | 15036 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电流过流 | 15037 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| N线电流过流 | 15038 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电感电流过流 | 15039 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 低压穿越故障 | 15040 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 高压穿越故障 | 15041 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网正常标志 | 15042 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 漏电流告警 | 15043 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 防雷故障 | 15044 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 风扇告警 | 15045 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 绝缘故障I | 15046 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 模式错误 | 15047 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 辅助电源故障 | 15048 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统故障 | 15049 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| COM通信板故障 | 15050 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| BMS故障 | 15051 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 模块过温 | 15052 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| IGBT温度异常 | 15053 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 外部FLASH异常 | 15054 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| BMS通信中断告警 | 15055 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 内部通信故障 | 15056 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| MCAN异常 | 15057 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| PCAN异常 | 15058 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| CPLD异常 | 15059 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 通讯故障 | 15060 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 正在过载告警 | 15061 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逐波限流告警 | 15062 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 机器限额运行标志 | 15063 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏1电压低 | 15064 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏2电压低 | 15065 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏1电压高 | 15066 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏2电压高 | 15067 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏1输入反接 | 15068 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 光伏2输入反接 | 15069 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| PV1过流 | 15070 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| PV2过流 | 15071 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| EPO 故障标志 | 15072 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| IGBT 硬件过流标志 | 15073 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 母线硬件过压标志 | 15074 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 功率模块逐波限流标志 | 15075 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 平衡模块硬件过流标志 | 15076 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 24V 电源故障标志 | 15077 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 风扇故障标志 | 15078 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 连接故障标志 | 15079 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 防雷器故障 | 15080 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电感过温故障标志 | 15081 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 功率模块过温标志 | 15082 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 平衡模块过温标志 | 15083 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 15V 电源故障标志 | 15084 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统火警故障标志 | 15085 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电池干接点故障标志 | 15086 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 干接点过载故障标志 | 15087 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 环境温度过温故障标志 | 15088 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 干接点过温故障标志 | 15089 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| A 相过压故障标志 | 15090 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| B 相过压故障标志 | 15091 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| C 相过压故障标志 | 15092 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| A 相欠压故障标志 | 15093 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| B 相欠压故障标志 | 15094 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| C 相欠压故障标志 | 15095 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网过频 | 15096 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网欠频 | 15097 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网相序错误 | 15098 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| A 相软件过流 | 15099 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| B 相软件过流 | 15100 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| C 相软件过流 | 15101 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网电压不平衡 | 15102 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网电流不平衡 | 15103 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网缺相 | 15104 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| N 线过流 | 15105 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充母线过压 | 15106 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充母线欠压 | 15107 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 不控整流母线过压 | 15108 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 不控整流母线欠压 | 15109 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 运行母线过压 | 15110 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 运行母线欠压 | 15111 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 正负母线不平衡 | 15112 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电池欠压 | 15113 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电流模式母线欠压 | 15114 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电池过压 | 15115 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 直流预充电过流 | 15116 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 直流过流 | 15117 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 平衡模块软件过流 | 15118 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电池反接 | 15119 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电超时 | 15120 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电A相过流 | 15121 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电B相过流 | 15122 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电C相过流 | 15123 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 控制板 EEPROM 故障 | 15124 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| AD 采样零漂故障 | 15125 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 后台通讯协议故障 | 15126 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 绝缘检测故障 | 15127 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| BMS 电池系统故障 | 15128 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| STS 通信故障 | 15129 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| BMS 通讯故障 | 15130 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| EMS 通讯故障 | 15131 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| CAN 通信故障 | 15132 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电继电器闭合失败 | 15133 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电继电器断开失败 | 15134 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电继电器闭合状态错误 | 15135 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 预充电继电器断开状态错误 | 15136 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 主继电器闭合失败 | 15137 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 主继电器断开失败 | 15138 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 主继电器闭合状态错误 | 15139 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 主继电器断开状态错误 | 15140 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 交流主继电器粘连故障 | 15141 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 直流继电器开路故障 | 15142 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 A 相过压故障标志 | 15143 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 B 相过压故障标志 | 15144 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 C 相过压故障标志 | 15145 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 电网孤岛故障标志 | 15146 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 系统谐振故障标志 | 15147 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 软件过压过流标志 | 15148 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 高电压穿越超时故障标志 | 15149 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 A 相欠压故障标志 | 15150 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 B 相欠压故障标志 | 15151 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 逆变电压 C 相欠压故障标志 | 15152 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 离网无同步信号故障标志 | 15153 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 离网短路故障标志 | 15154 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
| 低电压穿越超时故障标志 | 15155 | RO | / | / | U16 | 0：正常 1：告警
配置寄存器 | COM波特率 | 16000 | WR | / | / | U16 | 0: 115200、1: 1200、 2：2400、3：4800、4：9600、5：19200、6：38400、7：57600 默认:0
| SCI停止位 | 16001 | WR | / | / | U16 | 1- 1位停止位， 2- 2位停止位， 默认:1
| SCI奇偶校验位 | 16002 | WR | / | / | U16 | 0-无校验, 1- 偶校验 2- 奇校验 Default:0
| EMS协议选择 | 16003 | WR | / | / | U16 | 0- 中腾微网 1- 永泰 Default:0
| BMS超时时间 | 16004 | WR | / | / | U16 | 0~32767，精度：1 ，默认：10
| EPO使能 | 16005 | WR | / | / | U16 | 0-无效， 1-EPO功能， 默认：0
| BMS主从机选择 | 16006 | WR | / | / | U16 | 0-主机 0x3F-从机
| BMS协议选择 | 16007 | WR | / | / | U16 | 0-无效 0x0B00:PYLONTECH 派能 0x0C00:ALPHA 沃太 0x1100:协能 BCU_CAN
| 功率调度关联BMS使能 | 16008 | WR | / | / | U16 | 0-不使能； 1-使能，
| 电压校零 | 16009 | WR | / | / | U16 | 1：是，其它-无效
| 输出电压体制 | 16010 | WR | / | / | U16 | 0-3P4W, 1-3P3W ， 默认：0
| 并网功率调度方式 | 16011 | WR | / | / | U16 | 0-交流侧功率 （恒功率） 1- 交流侧电流 （恒电流） 2- 直流侧功率 （恒功率） 3-直流侧电流 （恒电流） 4-直流侧恒电压（恒 压） 预留 默认：0，交流侧恒功率 注：各调试方式需配合不同的 寄存器进行设置。分别为 135、759、760、761、762等
| 交流侧恒电流期望值 | 16012 | WR | / | / | S16 | -150.0 ~150.0；精度：0.1A；默认：0 配合寄存器758 设置模式为1 -交流侧电流 （恒电流） (Do not write EEPROM)
| 直流侧恒功率期望 | 16013 | WR | / | / | S16 | -100.0 ~100.0；精度：0.1kW；默认：0 配合寄存器758 设置模式为2- 直流侧功率 （恒功率） (Do not write EEPROM)
| 直流侧恒电流期望 | 16014 | WR | / | / | S16 | -150.0 ~150.0；精度：0.1A；默认：0 配合寄存器758 设置模式为3- 直流侧电流 （恒电流） (Do not write EEPROM)
| 电网过压I段保护幅值 | 16015 | WR | / | / | S16
| 电网过压I段保护时间 | 16016 | WR | / | / | S16
| 电网过压Ⅱ段保护幅值 | 16017 | WR | / | / | S16
| 电网过压Ⅱ段保护时间 | 16018 | WR | / | / | S16
| 电网欠压I段保护幅值 | 16019 | WR | / | / | S16
| 电网欠压I段保护时间 | 16020 | WR | / | / | S16
| 电网欠压Ⅱ段保护幅值 | 16021 | WR | / | / | S16
| 电网欠压Ⅱ段保护时间 | 16022 | WR | / | / | S16
| 电网欠压Ⅲ段保护幅值 | 16023 | WR | / | / | S16
| 电网欠压Ⅲ段保护时间 | 16024 | WR | / | / | S16
| 电网过频I段保护幅值 | 16025 | WR | / | / | S16
| 电网过频I段保护时间 | 16026 | WR | / | / | S16
| 电网过频Ⅱ段保护幅值 | 16027 | WR | / | / | S16
| 电网过频Ⅱ段保护时间 | 16028 | WR | / | / | S16
| 电网欠频I段保护幅值 | 16029 | WR | / | / | S16
| 电网欠频I段保护时间 | 16030 | WR | / | / | S16
| 电网欠频Ⅱ段保护幅值 | 16031 | WR | / | / | S16
| 电网欠频Ⅱ段保护时间 | 16032 | WR | / | / | S16
| 孤岛检测 | 16033 | WR | / | / | U16 | 0-禁止使能， 1-使能， 默认：1
| 功率变化速率 | 16034 | WR | / | / | S16 | 0.1%~2400.0% 精度: 0.1%每秒钟
| 母线过压保护点 | 16035 | WR | 0.1 | V | U16 | 600.0 ~960.0; 精度:0.1V; 默认:920.0
| 母线过压保护点 | 16036 | WR | 0.1 | V | U16 | 600.0 ~960.0; 精度:0.1V; 默认:650.0
| 直流过流保护点 | 16037 | WR | 0.1 | A | U16 | 7.5 ~180.0; 精度:0.1A; 默认:180.0
| 交流过流保护点 | 16038 | WR | 0.1 | A | U16 | 7.5 ~180.0; 精度:0.1A; 默认:180.0
| 通信超时关机/待机 | 16039 | WR | / | / | U16 | 0-待机0功率； 1-关机， 默认0 不使能；
| 有功三相总控/分控 | 16040 | WR | / | / | U16 | 0-有功功率总控制 1-有功功率单独控制（3相之间的不平衡度不能超过50%） 默认0
| A相有功 | 16041 | WR | 0.1 | kW | S16 | -10.0kw~10.0kw，精度0.1kw
| B相有功 | 16042 | WR | 0.1 | kW | S16 | -10.0kw~10.0kw，精度0.1kw
| C相有功 | 16043 | WR | 0.1 | kW | S16 | -10.0kw~10.0kw，精度0.1kw
| A相无功 | 16044 | WR | 0.1 | kVar | S16 | -10.0kVar~10.0kVar，精度：0.1kVar
| B相无功 | 16045 | WR | 0.1 | kVar | S16 | -10.0kVar~10.0kVar，精度：0.1kVar
| C相无功 | 16046 | WR | 0.1 | kVar | S16 | -10.0kVar~10.0kVar，精度：0.1kVar
| 离网电压设置 | 16047 | WR | 0.1 | V | U16 | 200.0v~240.0v Default:230.0v
| 离网频率设置 | 16048 | WR | / | / | U16 | 45.00~65.00hz 默认:50.00
| 调节系数 | 16049 | WR | 0.1 | A | S16 | -20.0~20.0默认值0,精度0.1A
| 电压穿越功能使能 | 16050 | WR | / | / | U16 | 0-禁止使能， 1-使能， 默认：1
| 无功功率调整模式 | 16051 | WR | / | / | U16 | 0-无功调节 1-功率因数调度方式
| 绝缘检测使能 | 16052 | WR | / | / | U16 | 0-不使能 1-使能
| 电压下垂 | 16053 | WR | / | / | U16 | 0-819，819-20%
| 频率下垂 | 16054 | WR | / | / | U16 | 0-1000，650-5hz
| VSG时间常数 | 16055 | WR | / | / | U16 | 8-16 12：4S 13：8S,14:16S
| VSG阻尼系数 | 16056 | WR | / | / | U16 | 10-500 默认：128
| VSG二次调节有功功率 | 16057 | WR | / | / | U16 | 范围-100-100 1对应 0.01V
| VSG二次调节无功功率 | 16058 | WR | / | / | U16 | 范围-100-100 1对应 0.005HZ
| 无功功率补偿功率设置 | 16059 | WR | 0.1 | kVar | S16
| 离网模式设置 | 16060 | WR | / | / | U16 | 1:离网使能； 0：并网使能
| 模块运行模式设置 | 16061 | WR | / | / | U16 | 1：电流源模式；0：直流电压源模式
| 并网单相功率独立控制设置 | 16062 | WR | / | / | U16 | 1：使能（单相功率控制）；0：不使能（默认总功率控制）；
| 模块主机设置 | 16063 | WR | / | / | U16 | 1：主机；0：从机；（离网主机，有且只有一个模块设置为主模块）
| 模块电流源并联使能设置 | 16064 | WR | / | / | U16 | 1：使能；0；不使能（默认不使能）；（共直流母线系统用）
| 离网电压设置 | 16065 | WR | / | / | S16 | （4096 对应线电压 400V）， （3891 对应线电压 380V）；
| 离网频率设置 | 16066 | WR | 0.01 | HZ | S16
| A 相有功功率给定 | 16067 | WR | 0.1 | kW | S16 | 写 200，代表 A 相放电功率 20KW 写-200，代表 A 相充电功率 20KW
| A 相无功功率给定 | 16068 | WR | 0.1 | kVar | S16
| B 相有功功率给定 | 16069 | WR | 0.1 | kW | S16
| B 相无功功率给定 | 16070 | WR | 0.1 | kVar | S16
| C 相有功功率给定 | 16071 | WR | 0.1 | kW | S16
| C 相无功功率给定 | 16072 | WR | 0.1 | kVar | S16
| 电网过频保护 | 16073 | WR | 0.01 | HZ | U16
| 电网欠频保护 | 16074 | WR | 0.01 | HZ | U16
| 孤岛过频保护 | 16075 | WR | 0.01 | HZ | U16
| 孤岛欠频保护 | 16076 | WR | 0.01 | HZ | U16
| 电池过压保护点 | 16077 | WR | 0.1 | V | U16
| 电池欠压保护点 | 16078 | WR | 0.1 | V | U16
| 并网允许最大充电/放电电流 | 16079 | WR | 0.1 | A | U16
| 母线过压保护点 | 16080 | WR | 0.1 | V | U16
| 母线欠压保护点 | 16081 | WR | 0.1 | V | U16
| 直流过流保护点 | 16082 | WR | 0.1 | A | U16
| 交流线电压过压保护点 | 16083 | WR | 0.1 | V | U16
| 交流线电压欠压保护点 | 16084 | WR | 0.1 | V | U16
| 交流过流保护点 | 16085 | WR | 0.1 | A | U16
| 模块过温保护点 | 16086 | WR | 0.1 | ℃ | U16
| 恒流转恒压充电电池电压点 | 16087 | WR | 0.1 | V | U16
| 电池恒压充电电压 | 16088 | WR | 0.1 | V | U16
| 恒压充电最大时间限制 | 16089 | WR | 0.1 | min | U16
| 恒压转浮充电流点设置 | 16090 | WR | 0.1 | A | U16
| 电池浮充电压点设置 | 16091 | WR | 0.1 | V | U16
| 浮充转恒流电流点设置 | 16092 | WR | 0.1 | A | U16
| ReModbus 地址 | 16093 | WR | / | / | U16 | 带地址拨码的模块只读，无法写入
| ReModbus 波特率 | 16094 | WR | 100 | bps | U16 | 96 表示 9600 波特率
| HMI Modbus 地址 | 16095 | WR | / | / | U16 | 带地址拨码的模块只读，无法写入
| HMI Modbus 波特率 | 16096 | WR | 100 | bps | U16 | 96 表示 9600 波特率
| EMS(BMS)通讯故障时间阈值 | 16097 | WR | 1 | s | U16
指令寄存器 | 开机 | 16300 | WO | / | / | U16 | 1- 启动, 其他-无效
| 关机 | 16301 | WO | / | / | U16 | 1- 停止, 其他-无效
| 并网 | 16302 | WO | / | / | U16 | 1- 并网, 其他-无效
| 离网 | 16303 | WO | / | / | U16 | 1- 离网, 其他-无效
| 保存参数 | 16304 | WO | / | / | U16 | 1：是，其它-无效
| 参数初始化 | 16305 | WO | / | / | U16 | 1：是，其它-无效
| 下发功率 | 16306 | WO | 0.1 | KW | S16 | 正表示放电功率；负代表充电功率
| 开机、关机 | 16307 | WO | / | / | U16 | 写 1 开机，写 0 关机
| 待机 | 16308 | WO | / | / | U16 | 写 1 待机，写 0 不待机
| 故障复位 | 16309 | WO | / | / | U16 | 1-复位
| 固化参数 | 16310 | WO | / | / | U16 | 1-固化
| 下发功率 | 16311 | WO | 0.1 | KW | S16 | 正表示放电功率；负代表充电功率
| 并离网 | 16312 | WO | / | / | U16 | 0-并网、 1-离网

## BMU点表
大类 | 数据项名称 | 寄存器地址 | 属性 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 备注 | 备注：设备寄存器起始地址每增加1台需要往后偏移1000
设备信息寄存器 | 品牌 | 18500 | RO | / | / | U16 | 0：ZVPP
| 型号 | 18501 | RO | / | / | U16 | 0：BMU01
| 软件版本号 | 18502 - 18505 | RO | / | / | U64
| 硬件版本号 | 18506 -18509 | RO | / | / | U64
| 成品SN码H | 18510 - 18513 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 成品SN码L | 18514 - 18517 | WR | / | / | U64 | SN码低字
| 单板SN码H | 18518 - 18521 | WR | / | / | U64 | SN码高字
| 单板SN码L | 18522 - 18525 | WR | / | / | U64 | SN码低字
实时数据寄存器 | 单体电压1 | 18600 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压2 | 18601 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压3 | 18602 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压4 | 18603 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压5 | 18604 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压6 | 18605 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压7 | 18606 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压8 | 18607 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压9 | 18608 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压10 | 18609 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压11 | 18610 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压12 | 18611 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压13 | 18612 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压14 | 18613 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压15 | 18614 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压16 | 18615 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压17 | 18616 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压18 | 18617 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压19 | 18618 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压20 | 18619 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压21 | 18620 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压22 | 18621 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压23 | 18622 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压24 | 18623 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压25 | 18624 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压26 | 18625 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压27 | 18626 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压28 | 18627 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压29 | 18628 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压30 | 18629 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压31 | 18630 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压32 | 18631 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压33 | 18632 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压34 | 18633 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压35 | 18634 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压36 | 18635 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压37 | 18636 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压38 | 18637 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压39 | 18638 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压40 | 18639 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压41 | 18640 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压42 | 18641 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压43 | 18642 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压44 | 18643 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压45 | 18644 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压46 | 18645 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压47 | 18646 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压48 | 18647 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压49 | 18648 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压50 | 18649 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压51 | 18650 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压52 | 18651 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压53 | 18652 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压54 | 18653 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压55 | 18654 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压56 | 18655 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压57 | 18656 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压58 | 18657 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压59 | 18658 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压60 | 18659 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压61 | 18660 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压62 | 18661 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压63 | 18662 | RO | 1 | mV | U16
| 单体电压64 | 18663 | RO | 1 | mV | U16
| PACK内最大单体电压 | 18664 | RO | / | / | U16
| PACK内最大单体电压位号 | 18665 | RO | / | / | U16
| PACK内最小单体电压 | 18666 | RO | / | / | U16
| PACK内最小单体电压位号 | 18667 | RO | / | / | U16
| PACK内平均单体电压 | 18668 | RO | / | / | U16
| PACK内单体电压极差 | 18669 | RO | / | / | U16
| PACK总压 | 18670 | RO | / | / | U16
| 单体温度1 | 18671 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度2 | 18672 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度3 | 18673 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度4 | 18674 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度5 | 18675 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度6 | 18676 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度7 | 18677 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度8 | 18678 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度9 | 18679 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度10 | 18680 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度11 | 18681 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度12 | 18682 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度13 | 18683 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度14 | 18684 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度15 | 18685 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度16 | 18686 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度17 | 18687 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度18 | 18688 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度19 | 18689 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度20 | 18690 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度21 | 18691 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度22 | 18692 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度23 | 18693 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度24 | 18694 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度25 | 18695 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度26 | 18696 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度27 | 18697 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度28 | 18698 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度29 | 18699 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度30 | 18700 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度31 | 18701 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度32 | 18702 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度33 | 18703 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度34 | 18704 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度35 | 18705 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度36 | 18706 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度37 | 18707 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度38 | 18708 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度39 | 18709 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度40 | 18710 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度41 | 18711 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度42 | 18712 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度43 | 18713 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度44 | 18714 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度45 | 18715 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度46 | 18716 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度47 | 18717 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度48 | 18718 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度49 | 18719 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度50 | 18720 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度51 | 18721 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度52 | 18722 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度53 | 18723 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度54 | 18724 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度55 | 18725 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度56 | 18726 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度57 | 18727 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度58 | 18728 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度59 | 18729 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度60 | 18730 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度61 | 18731 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度62 | 18732 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度63 | 18733 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 单体温度64 | 18734 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| PACK内最大单体温度 | 18735 | RO | / | / | U16
| PACK内最大单体温度位号 | 18736 | RO | / | / | U16
| PACK内最小单体温度 | 18737 | RO | / | / | U16
| PACK内最小单体温度位号 | 18738 | RO | / | / | U16
| PACK内平均单体温度 | 18739 | RO | / | / | U16
| PACK内单体温度极差 | 18740 | RO | / | / | U16
| 正极柱温度 | 18741 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 负极柱温度 | 18742 | RO | 0.1 | ℃ | U16
| 电芯连接铜排阻值 | 18743 - 18744 | RO | 1 | uΩ | U32
| 单体电压采样线状态 | 18745 - 18748 | RO | / | / | U64 | 1个Bit表示一个单体 0：正常 1：断线
| 温度采样线状态 | 18749 - 18752 | RO | / | / | U64 | 1个Bit表示一条采样线 0：正常 1：断线
| AFE通讯状态 | 18753 | RO | / | / | U16 | 1个Bit表示一个AFE 0：正常 1：断线
| 风扇输出占空比 | 18754 | RO | / | / | U16
| 正在均衡的电芯位号 | 18755 -18758 | RO | / | / | U64 | 1个Bit表示一个单体
告警寄存器 | 通讯故障 | 19000 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 风机堵转 | 19001 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
| 风机断线 | 19002 | RO | / | / | U16 | 0：无故障 1：故障
配置寄存器
指令寄存器 | BMU自动编码 | 19300 | WO | / | / | U16 | 0xff固定发，上位机不用
| 风扇占空比 | 19301 | WO | 1 | % | U16