## port config
modbus cJSON | [7 empty] | { "RS485": [ { "p": 1, "e": 1, "b": 9600, "db": 8, "sb": 1, "pa": 0, "dn": 1, "da": [ { "dt": 2, "p": 0, "dn": 1, "da": 1 } ] }, { "p": 2, "e": 1, "b": 9600, "db": 8, "sb": 1, "pa": 0, "dn": 1, "da": [ { "dt": 1, "p": 0, "dn": 1, "da": 1 } ] } ], "CAN": [ { "p": 1, "e": 1, "b": 250000, "dn": 1, "da": [ { "dt": 3, "p": 2, "dn": 1, "ma": 1, "sa": 1, "af": 0 } ] }, { "p": 2, "e": 1, "b": 250000, "dn": 1, "da": [ { "dt": 0, "p": 1, "dn": 1, "ma": 1, "sa": 1, "af": 1 } ] } ], "DI": [ { "p": 1, "e": 1, "s": 0, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 }, { "p": 2, "e": 1, "s": 1, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 }, { "p": 3, "e": 1, "s": 2, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 }, { "p": 4, "e": 1, "s": 3, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 }, { "p": 5, "e": 1, "s4": 4, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 }, { "p": 6, "e": 1, "s": 5, "v": 0, "td": 1000, "rd": 1000 } ], "DO": [ { "p": 1, "e": 1, "c": 0, "v": 1 }, { "p": 2, "e": 1, "c": 1, "v": 1 }, { "p": 3, "e": 1, "c": 2, "v": 1 }, { "p": 4, "e": 1, "c": 3, "v": 1 }, { "p": 5, "e": 1, "c": 4, "v": 1 } ], "TEMP": [ { "p": 1, "e": 1, "tp": 0, "tb": 0 } ] }
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 类型 | 说明
Root | [5 empty] | object
| RS485 |  |  |  |  | array
|  | RS485[0] |  |  |  | object
|  |  | port(p) |  |  | number | 端口,从1开始
|  |  | en(e) |  |  |  | 0：无效 1：使能
|  |  | baud(b) |  |  | number | 波特率
|  |  | date_bit(db) |  |  | number | 数据位长度
|  |  | stop_bit(sb) |  |  | number | 停止位长度
|  |  | parity(pa) |  |  | number | 奇偶校验 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
|  |  | device_num(dn) |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr(da) |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type(dt) | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器 8：BMS
[5 empty] | protocol(p) | number | 0：modbusRTU协议（可配） 1：CAN协议（可配） 2：鸿海盛消防探测器(CAN) 3: 恩玖PCS(CAN)
[5 empty] | device_no(dn) | number | 设备号,表示第几个设备
[5 empty] | device_addr(da) | number | 设备从机地址
| CAN |  |  |  |  | array
|  | CAN[0] |  |  |  | object
|  |  | port(p) |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | en(e) |  |  |  | 0：无效 1：使能
|  |  | baud(b) |  |  | number | 波特率
|  |  | device_num(dn) |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr(da) |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type(dt) | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器 8：BMS
[5 empty] | protocol(p) | number | 0：modbusRTU协议（可配） 1：CAN协议（可配） 2：鸿海盛消防探测器(CAN) 3: 恩玖PCS(CAN)
[5 empty] | device_no(dn) | number | 设备号,表示第几个设备
[5 empty] | master_addr(ma) | number | ECU地址
[5 empty] | slave_addr(sa) | number | 设备地址
[5 empty] | addr_format(af) | number | 地址偏移方式： 0、无偏移 1、方式1（frameID+PS*256+SA，PS为接收方，SA为发送方） 2、方式2
| DI |  |  |  |  | array
|  | DI[0] |  |  |  | object
|  |  | port(p) |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | en(e) |  |  |  | 0：无效 1：使能
|  |  | signal(s) |  |  | number | 接入的信号 0：水浸信号 1：消防探测器 2：急停反馈信号 3：交流主断路器反馈信号 4：门限位开关信号 5：散热风扇故障反馈
|  |  | valid(v) |  |  | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  |  | trigger_delay(td) |  |  | number | 触发延时（ms）
|  |  | recover_delay(rd) |  |  | number | 恢复延时（ms）
| DO |  |  |  |  | array
|  | DO[0] |  |  |  | object
|  |  | port(p) |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | en(e) |  |  |  | 0：无效 1：使能
|  |  | ctrl(c) |  |  | number | 控制的外设 0：排气风扇 1：散热风扇 2：加热器控制 3：双色电源灯控制红 4：双色电源灯控制绿
|  |  | valid(v) |  |  | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
| TEMP |  |  |  |  | array
|  | TEMP[0] |  |  |  | object
|  |  | port(p) |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | en(e) |  |  |  | 0：无效 1：使能
|  |  | temp(tp) |  |  | number | 接入的温度 0：配电仓温度
|  |  | table(tb) |  |  | number | 阻值表 0：3435

## modbusRTU
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbusRTU协议（可配） 1：CAN协议（可配） 2：鸿海盛消防探测器(CAN) 3: 恩玖PCS(CAN)
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器 8：BMS
| area | [6 empty] | object | 读取的片区
|  | area_num | [5 empty] | number | 片区数量
|  | area_attr | [5 empty] | array
|  |  | area_attr[0] |  |  |  |  | object
|  |  |  | fun_code(fc) |  |  |  | number | 功能码
|  |  |  | reg_addr(a) |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | reg_num(n) |  |  |  | number | 寄存器数量
|  |  |  | cycle(c) |  |  |  | number | 读取周期（单位ms）
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表总数量（一份协议的转换点表分开几份JSON发，每份JSON最多发送32个点表，表示的是总的点表数量）
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | node_index(ni) |  |  |  | number | 当前转换点表的索引，0开始。由于转换点表分开不同JSON发送，根据此索引来存储。
|  |  |  | model_id(mi) |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type(mt) |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | node_type(nt) |  |  |  | number | 0-实时 1-故障 2-配置 3-指令 4-设备信息
|  |  |  | date_type(dt) |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | fun_code(fc) |  |  |  | number | 功能码
|  |  |  | reg_addr(a) |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | bit_field_msb(m) |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb(l) |  |  |  | number
|  |  |  | factor(f) |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset(o) |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum(e) |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num(n) |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr(a) |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0，程序根据名称转换
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
{ "protocol": 0, "device_type": 2, "area": { "area_num": 1, "area_attr": [ { "fc": 3, "a": 97, "n": 3, "c": 2000 } ] }, "node": { "node_num": 3, "node_attr": [ { "ni": 0, "mi": 3640, "mt": 0, "dt": 1, "fc": 3, "a": 97, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } }, { "ni": 1, "mi": 3641, "mt": 0, "dt": 1, "fc": 3, "a": 98, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } }, { "ni": 2, "mi": 3642, "mt": 0, "dt": 1, "fc": 3, "a": 99, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } } ] } }

## CAN
CAN cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbusRTU协议（可配） 1：CAN协议（可配） 2：鸿海盛消防探测器(CAN) 3: 恩玖PCS(CAN)
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器 8：BMS
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表总数量（一份协议的转换点表分开几份JSON发，每份JSON最多发送32个点表，表示的是总的点表数量）
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | node_index(ni) |  |  |  | number | 当前转换点表的索引，0开始。由于转换点表分开不同JSON发送，根据此索引来存储。
|  |  |  | model_id(mi) |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type(mt) |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | node_type(nt) |  |  |  | number | 0-实时 1-故障 2-配置 3-指令 4-设备信息
|  |  |  | date_type(dt) |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | frame_ID(fi) |  |  |  | number | 基帧ID
|  |  |  | frame_byte(fb) |  |  |  | number | byte0开始
|  |  |  | bit_field_msb(m) |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb(l) |  |  |  | number
|  |  |  | factor(f) |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset(o) |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum(e) |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num(n) |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr(a) |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
{ "protocol": 1, "device_type": 0, "node": { "node_num": 3, "node_attr": [ { "ni": 0, "mi": 14600, "mt": 1, "dt": 4, "fi": 403701760, "fb": 0, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } }, { "ni": 1, "mi": 14601, "mt": 1, "dt": 4, "fi": 403701760, "fb": 2, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } }, { "ni": 2, "mi": 14602, "mt": 1, "dt": 4, "fi": 403701760, "fb": 4, "m": 0, "l": 0, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 0 } } ] } }

## System Fault
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 类型 | 说明
Root |  |  |  | object
| fault_action_L1 |  |  | number | 故障触发后的动作 0-无 1-L1动作1 2-L1动作2 3-L1动作3
| fault_action_L2 |  |  | number | 故障触发后的动作 0-无 1-L2动作1 2-L2动作2 3-L2动作3
| fault_action_L3 |  |  | number | 故障触发后的动作 0-无 1-L3动作1 2-L3动作2 3-L3动作3
| fault_action_L4 |  |  | number | 故障触发后的动作 0-无 1-L4动作1 2-L4动作2 3-L4动作3