## comm port config
modbus cJSON | [7 empty] | { "modbus": [ { "port": 1, "baud": 9600, "date_bit": 8, "stop_bit": 1, "parity": 0, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 1, "device_no": 1, "device_addr": 1 }, { "device_type": 1, "device_no": 2, "device_addr": 1 }, { "device_type": 1, "device_no": 3, "device_addr": 1 } ] }, { "port": 2, "baud": 9600, "date_bit": 8, "stop_bit": 1, "parity": 0, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 2, "device_no": 1, "device_addr": 1 }, { "device_type": 2, "device_no": 2, "device_addr": 1 }, { "device_type": 2, "device_no": 3, "device_addr": 1 } ] }, { "port": 3, "baud": 115200, "date_bit": 8, "stop_bit": 1, "parity": 0, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 3, "device_no": 1, "device_addr": 1 }, { "device_type": 3, "device_no": 2, "device_addr": 1 }, { "device_type": 3, "device_no": 3, "device_addr": 1 } ] } ], "CAN": [ { "port": 1, "baud": 500000, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 1, "device_no": 1, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 2, "device_no": 2, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 3, "device_no": 3, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 } ] }, { "port": 2, "baud": 500000, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 1, "device_no": 1, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 2, "device_no": 2, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 3, "device_no": 3, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 } ] }, { "port": 3, "baud": 500000, "device_num": 3, "device_attr": [ { "device_type": 1, "device_no": 1, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 2, "device_no": 2, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 }, { "device_type": 3, "device_no": 3, "master_addr": 1, "slave_addr": 1, "addr_format": 0 } ] } ] }
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 类型 | 说明
Root | [5 empty] | object
| modbus |  |  |  |  | array
|  | modbus[0] |  |  |  | object
|  |  | port |  |  | number | 端口,从1开始
|  |  | baud |  |  | number | 波特率
|  |  | date_bit |  |  | number | 数据位长度
|  |  | stop_bit |  |  | number | 停止位长度
|  |  | parity |  |  | number | 奇偶校验 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
|  |  | device_num |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
[5 empty] | device_no | number | 设备号
[5 empty] | device_addr | number | 设备从机地址
| CAN |  |  |  |  | array
|  | CAN[0] |  |  |  | object
|  |  | port |  |  | number | 端口，从1开始
|  |  | baud |  |  | number | 波特率
|  |  | device_num |  |  | number | 接入的设备数量
|  |  | device_attr |  |  | array
|  |  |  | device_attr[0] |  | object
[5 empty] | device_type | number | 接入的设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
[5 empty] | device_no | number | 设备号
[5 empty] | master_addr | number | ECU地址
[5 empty] | slave_addr | number | 设备地址
[5 empty] | addr_format | number | 地址偏移方式： 0、无偏移 1、方式1 2、方式2

## modbus
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
| area | [6 empty] | object | 读取的片区
|  | area_num | [5 empty] | number | 片区数量
|  | area_attr | [5 empty] | array
|  |  | area_attr[0] |  |  |  |  | object
|  |  |  | fun_code(fc) |  |  |  | number | 功能码
|  |  |  | reg_addr(a) |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | reg_num(n) |  |  |  | number | 寄存器数量
|  |  |  | cycle(c) |  |  |  | number | 读取周期（单位ms）
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表总数量（一份协议的转换点表分开几份JSON发，每份JSON最多发送32个点表，表示的是总的点表数量）
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | node_index(ni) |  |  |  | number | 当前转换点表的索引，0开始。由于转换点表分开不同JSON发送，根据此索引来存储。
|  |  |  | model_id(mi) |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type(mt) |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | date_type(dt) |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | fun_code(fc) |  |  |  | number | 功能码
|  |  |  | reg_addr(a) |  |  |  | number | 寄存器地址
|  |  |  | bit_field_msb(m) |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb(l) |  |  |  | number
|  |  |  | factor(f) |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset(o) |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum(e) |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num(n) |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr(a) |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0，程序根据名称转换
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
{ "protocol": 0, "device_type": 0, "area": { "area_num": 3, "area_attr": [ { "a": 0, "n": 10, "c": 500 }, { "a": 100, "n": 10, "c": 500 }, { "a": 200, "n": 10, "c": 500 } ] }, "node": { "node_num": 2, "node_attr": [ { "i": 20, "mt": 0, "dt": 2, "a": 100, "m": 5, "l": 6, "f": 1, "o": 1, "e": { "n": 2, "a": [ { "100": 200 }, { "200": 100 } ] } }, { "i": 300, "mt": 0, "dt": 2, "a": 200, "m": 5, "l": 6, "f": 1, "o": 1, "e": { "n": 2, "a": [ { "100": 200 }, { "200": 100 } ] } } ] } }

## CAN
CAN cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 层级4 | 层级5 | 层级6 | 层级7 | 层级8 | 类型 | 说明
Root | [7 empty] | object
| protocol | [6 empty] | number | 0：modbus协议 1：CAN协议
| device_type | [6 empty] | number | 设备 0：PCS 1：空调 2：电表 3：消防 4：柴油发动机 5：光伏 6：冷水机 7：除湿器
| node | [6 empty] | object | 数据点表
|  | node_num | [5 empty] | number | 点表总数量（一份协议的转换点表分开几份JSON发，每份JSON最多发送32个点表，表示的是总的点表数量）
|  | node_attr | node_attr[0] |  |  |  |  | array
|  |  |  | node_index(ni) |  |  |  | number | 当前转换点表的索引，0开始。由于转换点表分开不同JSON发送，根据此索引来存储。
|  |  |  | model_id(mi) |  |  |  | number | 物模型ID
|  |  |  | model_type(mt) |  |  |  | number | 物模型类型 0 u16 1 s16 2 u32 3 s32
|  |  |  | date_type(dt) |  |  |  | number | 数据类型 0 BITS 位 1 U16_AB 无符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 2 S16_AB 有符号16位 先高后低 字节流顺序：AB 3 U16_BA 无符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 4 S16_BA 有符号16位 先低后高 字节流顺序：BA 5 U32_ABCD 无符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 6 S32_ABCD 有符号32位 先高后低 高字在前 字节流顺序：ABCD 7 U32_BADC 无符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 8 S32_BADC 有符号32位 先低后高 高字在前 字节流顺序：BADC 9 U32_CDAB 无符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 10 S32_CDAB 有符号32位 先高后低 低字在前 字节流顺序：CDAB 11 U32_DCBA 无符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 12 S32_DCBA 有符号32位 先低后高 低字在前 字节流顺序：DCBA 13 F32_ABCD 单精度浮点32位 字节流顺序：ABCD 14 F32_BADC 单精度浮点32位 字节流顺序：BADC 15 F32_CDAB 单精度浮点32位 字节流顺序：CDAB 16 F32_DCBA 单精度浮点32位 字节流顺序：DCBA 17 Enum 枚举 18 BITS位+Enum枚举
|  |  |  | frame_ID(fi) |  |  |  | number | 基帧ID
|  |  |  | frame_byte(fb) |  |  |  | number | byte0开始
|  |  |  | bit_field_msb(m) |  |  |  | number | 组合使用，只有date_type为0 BITS时才使用。 分别表示最高有效bit和最低有效bit位置。 假如使用了一个byte中的bit7~bit4来表示一个数据，那么bit_field_msb=7，bit_field_lsb=4。
|  |  |  | bit_field_lsb(l) |  |  |  | number
|  |  |  | factor(f) |  |  |  | number | 比例
|  |  |  | offset(o) |  |  |  | number | 偏移
|  |  |  | enum(e) |  |  |  | object | 只有date_type为Enum时才使用。 应用于枚举类型的状态转换。 例子： 物模型，PCS状态：0-关机、1-开机、2-故障。 外设协议，PCS状态：100-关机、101-开机、102-故障。 转换关系: 100->0 101->1 102->2
[5 empty] | enum_num(n) |  |  | number | 枚举体数量
[5 empty] | enum_attr(a) |  |  | array
[6 empty] | enum_attr[0] |  | object
[7 empty] | “100”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：0
[6 empty] | enum_attr[1] |  | object
[7 empty] | “101”(举例子，名称根据转换关系命名) | number | 举例子数值：1
{ "protocol": 1, "device_type": 0, "node": { "node_num": 2, "node_attr": [ { "i": 1, "mt": 2, "dt": 3, "fi": 4, "fb": 5, "m": 1, "l": 2, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 2, "a": [ { "100": 200 }, { "200": 111 } ] } }, { "i": 1, "mt": 2, "dt": 3, "fi": 4, "fb": 5, "m": 1, "l": 2, "f": 1, "o": 0, "e": { "n": 2, "a": [ { "100": 200 }, { "200": 111 } ] } } ] } }

## DI port config
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 类型 | 说明
Root | water_logging |  | object | 水浸信号
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）
| fire |  | object | 消防探测器
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）
| E_stop |  | object | 急停反馈信号
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）
| AC_break |  | object | 交流主断路器反馈信号
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）
| door |  | object | 门限位开关信号
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）
| cool_fan |  | object | 散热风扇故障反馈
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DI口 0表示DI0 1表示DI1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
|  | trigger_delay(td) | number | 触发延时（ms）
|  | recover_delay(rd) | number | 恢复延时（ms）

## DO port config
modbus cJSON
层级1 | 层级2 | 层级3 | 类型 | 说明
Root | exhaust_fan |  | object | 排气风扇
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DO口 0表示DO0 1表示DO1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
| cool_fan |  | object | 散热风扇
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DO口 0表示DO0 1表示DO1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
| heat |  | object | 加热器控制
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DO口 0表示DO0 1表示DO1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
| red_led |  | object | 双色电源灯控制红
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DO口 0表示DO0 1表示DO1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效
| green_led |  | object | 双色电源灯控制绿
|  | en | number | 0：无效 1：使能
|  | io | number | DO口 0表示DO0 1表示DO1 ...
|  | valid(v) | number | 0：低电平有效 1：高电平有效